## НАГРур
|  | ИЗМЕРЕНИЕ НАГРУЗОК ПО ФИДЕРАМ ПАО " ГАЙСКИЙ ГОК " | [7 empty] | Дата: | 15.06.16 г.
Гайская ТЭЦ
Наименование | Часы замеров |  | 0 час |  | час. | 1 час |  | час. | 2 час |  | час. | 3 час |  |  | 4 час |  | час. | 5 час |  | час. | 6 час |  | час. | 7 час |  |  | 8 час |  | час. | 9 час |  | час. | 10 час |  | час. | 11 час |  |  | 12 час |  | час. | 13 час |  | час. | 14 час |  | час. | 15 час |  |  | 16 час |  | час. | 17 час |  | час. | 18 час |  | час. | 19 час |  |  | 20 час |  | час. | 21 час |  | час. | 22 час |  | час. | 23 час |  |  | 24 час |  | час. | 1 час |  |  | 2 час
нагрузки | Изм.величина | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| Един.изм. | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | мВт | мВар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар | А | Мвт | Мвар
Генератор № 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генератор № 2 |  | 280 | 2.7 | 1 | 280 | 2.7 | 1 | 280 | 2.7 | 1 | 280 | 2.7 | 1 | 280 | 2.7 | 1 | 280 | 2.7 | 1 | 280 | 2.7 | 1 | 280 | 2.7 | 1 | 280 | 2.7 | 1 | 280 | 2.7 | 1 | 310 | 3 | 1.1 | 310 | 3 | 1.1 | 310 | 3 | 1.1 | 310 | 3 | 1.1 | 310 | 2.9 | 1.1 | 310 | 2.8 | 1.1 | 310 | 2.8 | 1.1 | 270 | 2.7 | 1 | 270 | 2.7 | 1 | 270 | 2.7 | 1 | 270 | 2.7 | 1 | 270 | 2.7 | 1 | 270 | 2.7 | 1 | 270 | 2.7 | 1 | 270 | 2.7 | 1 | 270 | 2.7 | 1 | 270 | 2.7 | 1
Генератор № 3 |  | 150 | 1.6 | 0.6 | 150 | 1.6 | 0.6 | 150 | 1.6 | 0.6 | 150 | 1.6 | 0.6 | 150 | 1.6 | 0.6 | 150 | 1.6 | 0.6 | 150 | 1.6 | 0.6 | 150 | 1.6 | 0.6 | 150 | 1.6 | 0.6 | 150 | 1.6 | 0.6 | 150 | 1.6 | 0.6 | 150 | 1.6 | 0.6 | 150 | 1.6 | 0.6 | 150 | 1.6 | 0.6 | 150 | 1.6 | 0.6 | 150 | 1.5 | 0.6 | 150 | 1.5 | 0.6 | 150 | 1.5 | 0.6 | 150 | 1.5 | 0.6 | 150 | 1.5 | 0.6 | 150 | 1.5 | 0.6 | 150 | 1.5 | 0.6 | 150 | 1.5 | 0.6 | 150 | 1.5 | 0.6 | 150 | 1.5 | 0.6 | 150 | 1.5 | 0.6 | 150 | 1.5 | 0.6
Генератор № 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по генераторам |  | 430 | 4.3 | 1.6 | 430 | 4.3 | 1.6 | 430 | 4.3 | 1.6 | 430 | 4.3 | 1.6 | 430 | 4.3 | 1.6 | 430 | 4.3 | 1.6 | 430 | 4.3 | 1.6 | 430 | 4.3 | 1.6 | 430 | 4.3 | 1.6 | 430 | 4.3 | 1.6 | 460 | 4.6 | 1.7 | 460 | 4.6 | 1.7 | 460 | 4.6 | 1.7 | 460 | 4.6 | 1.7 | 460 | 4.5 | 1.7 | 460 | 4.3 | 1.7 | 460 | 4.3 | 1.7 | 420 | 4.2 | 1.6 | 420 | 4.2 | 1.6 | 420 | 4.2 | 1.6 | 420 | 4.2 | 1.6 | 420 | 4.2 | 1.6 | 420 | 4.2 | 1.6 | 420 | 4.2 | 1.6 | 420 | 4.2 | 1.6 | 420 | 4.2 | 1.6 | 420 | 4.2 | 1.6
Нагрузка собств.нужд станции |  | 90 | 0.8 | 0.2 | 70 | 0.8 | 0.2 | 80 | 0.8 | 0.3 | 80 | 0.8 | 0.3 | 85 | 0.8 | 0.2 | 85 | 0.9 | 0.2 | 90 | 0.9 | 0.2 | 90 | 0.9 | 0.2 | 130 | 1.2 | 0.4 | 130 | 1.2 | 0.2 | 120 | 1.2 | 0.2 | 130 | 1.2 | 0.3 | 130 | 1.2 | 0.2 | 130 | 1.2 | 0.2 | 130 | 1.1 | 0.3 | 150 | 1.1 | 0.2 | 150 | 1.1 | 0.2 | 110 | 1 | 0.1 | 110 | 1 | 0.1 | 110 | 1 | 0.1 | 110 | 1 | 0.1 | 75 | 0.7 | 0.2 | 60 | 0.7 | 0.2 | 70 | 0.7 | 0.2 | 70 | 0.7 | 0.2 | 70 | 0.7 | 0.2 | 70 | 0.7 | 0.2
| 1 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
U кВ | 2 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
| 3-4 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
| 5-6 секция 6кВ |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
ГПП - 2 указывать направление потока + - | [13 empty] | указывать направление потока + - | [13 empty] | указывать направление потока + - | [10 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + -
ТР. № 1 | ТЭЦ-ГПП2 яч20 | 100 | 1 | 0.4 | 100 | 1 | 0.4 | 100 | 1 | 0.4 | 100 | 1 | 0.4 | 100 | 1 | 0.4 | 100 | 1 | 0.4 | 100 | 1 | 0.4 | 100 | 1 | 0.4 | 50 | 0.6 | 0.2 | 50 | 0.6 | 0.2 | 60 | 0.6 | 0.2 | 50 | 0.6 | 0.2 | 50 | 0.6 | 0.2 | 50 | 0.6 | 0.2 | 50 | 0.6 | 0.2 | 50 | 0.6 | 0.2 | 50 | 0.6 | 0.2 | 50 | 0.6 | 0.2 | 50 | 0.6 | 0.2 | 50 | 0.6 | 0.2 | 50 | 0.6 | 0.2 | 100 | 1 | 0.4 | 100 | 1 | 0.4 | 100 | 1 | 0.4 | 100 | 1 | 0.4 | 100 | 1 | 0.4 | 100 | 1 | 0.4
| ТЭЦ-ГПП2 яч45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТР. № 2 | ТЭЦ-ГПП2 яч7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТЭЦ-ГПП2 яч46 | 240 | 2.5 | 1 | 260 | 2.5 | 1 | 250 | 2.5 | 0.9 | 250 | 2.5 | 0.9 | 245 | 2.5 | 1 | 245 | 2.4 | 1 | 240 | 2.4 | 1 | 240 | 2.4 | 1 | 250 | 2.5 | 1 | 250 | 2.5 | 1.2 | 280 | 2.8 | 1.3 | 280 | 2.8 | 1.2 | 280 | 2.8 | 1.3 | 280 | 2.8 | 1.3 | 280 | 2.8 | 1.2 | 260 | 2.6 | 1.3 | 260 | 2.6 | 1.3 | 260 | 2.6 | 1.3 | 260 | 2.6 | 1.3 | 260 | 2.6 | 1.3 | 260 | 2.6 | 1.3 | 245 | 2.5 | 1 | 260 | 2.5 | 1 | 250 | 2.5 | 1 | 250 | 2.5 | 1 | 250 | 2.5 | 1 | 250 | 2.5 | 1
ТР. № 1 | Обмотка 110кВ | 34 | -6.5 | -3 | 28 | -5.6 | -2.2 | 28 | -5.8 | -2 | 24 | -5 | -2 | 23 | -4.6 | -1.6 | 23 | -4.6 | -1.6 | 22 | -4.6 | -1.6 | 25 | -5.2 | -1.6 | 31 | -6 | -1.8 | 40 | -8 | -2 | 42 | -8 | -2 | 41 | -6 | -2 | 40 | -8 | -2 | 40 | -8 | -2 | 38 | -8 | -2 | 38 | -7.8 | -1.8 | 37 | -7 | -2 | 37 | -7.7 | -1.6 | 38 | -7.6 | -1.8 | 36 | -7.5 | -1.6 | 36 | -7 | -1 | 38 | -7.6 | -1 | 40 | -7 | -1 | 40 | -7 | -1 | 40 | -7 | -1 | 35 | -6.5 | -1 | -26 | -5.2 | -1.6
25 мВА | Обмотка 35кВ | 33 | 2.2 | 0.7 | 33 | 2.2 | 0.6 | 31 | 1.6 | 0.5 | 26 | 1.8 | 0.5 | 26 | 1.7 | 0.4 | 27 | 1.7 | 0.4 | 28 | 1.9 | 0.4 | 30 | 1.94 | 0.5 | 34 | 2 | 0.5 | 51 | 3 | 1 | 52 | 3 | 1 | 49 | 3 | 1 | 45 | 2 | 0.5 | 45 | 2.8 | 1.2 | 45 | 2.8 | 1.2 | 44 | 2.8 | 1.2 | 41 | 2.7 | 1.2 | 43 | 2.7 | 1.3 | 46 | 2.9 | 1.4 | 43 | 2.8 | 1.4 | 46 | 2.9 | 1.3 | 47 | 2.9 | 1.4 | 49 | 2.9 | 1.2 | 36 | 2.6 | 1.1 | 36 | 1.8 | 1 | 30 | 1.5 | 0.6 | 30 | 1.8 | 0.7
РПН №3 | Обмотка 6кВ | 374 | 3.6 | 2 | 362 | 2.6 | 1.1 | 264 | 2.7 | 1.2 | 296 | 2.7 | 1.8 | 272 | 2.7 | 1.8 | 270 | 2.6 | 1.7 | 260 | 2.6 | 1.6 | 306 | 3 | 1.7 | 300 | 3.5 | 1.8 | 400 | 4 | 2 | 400 | 4.6 | 2 | 400 | 4 | 2 | 400 | 4 | 2 | 400 | 4 | 2 | 400 | 4 | 2 | 400 | 4 | 2 | 400 | 4 | 2 | 400 | 4 | 2 | 400 | 4 | 2 | 400 | 4 | 2 | 300 | 3.8 | 1.7 | 400 | 3.9 | 1.8 | 400 | 3.9 | 1.8 | 400 | 3.9 | 1.8 | 300 | 3.2 | 1.9 | 400 | 4.2 | 1.9 | 37 | 2.8 | 1.8
ТР. № 2 | Обмотка 110кВ | 30 | -6 | -3 | 30 | -6 | -3 | 30 | -6 | -5 | 30 | -6 | -5 | 30 | -6 | -5 | 30 | -6 | -5 | 30 | -6 | -5 | 30 | -6 | -5 | 20 | -5 | -3 | 20 | -6 | -3 | 30 | -6 | -3 | 20 | -5 | -3 | 25 | -6 | -3 | 30 | -5 | -7 | 25 | -5 | -7 | 25 | -5 | -7 | 20 | -5 | -6 | 30 | -6 | -4 | 30 | -6 | -4 | 30 | -6 | -5 | 30 | -6 | -5 | 30 | -6 | -5 | 30 | -7 | -3 | 30 | -7 | -3 | 30 | -6 | -3 | 25 | -6 | -3 | 20 | -5 | -3
25 мВА | Обмотка 35кВ | 130 | 8 | 3.5 | 125 | 7.5 | 3 | 125 | 7.5 | 3.1 | 125 | 7.4 | 3 | 125 | 7.5 | 3.3 | 125 | 7.6 | 3.6 | 125 | 7.5 | 3.2 | 125 | 7.5 | 3.2 | 115 | 6.5 | 3.2 | 110 | 6 | 3 | 125 | 7.3 | 3.4 | 110 | 6.1 | 3.1 | 120 | 7.1 | 3.1 | 120 | 7.1 | 3.1 | 120 | 7.1 | 3.1 | 115 | 6.5 | 3.2 | 125 | 7.5 | 3.1 | 130 | 7.6 | 3.8 | 130 | 7.6 | 3.8 | 130 | 7.6 | 3.8 | 130 | 7.6 | 3.8 | 130 | 7.6 | 3.8 | 125 | 7.4 | 3.2 | 128 | 7.6 | 3.6 | 130 | 7.6 | 3.8 | 112 | 6.5 | 3.1 | 118 | 6.6 | 3.1
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 220 | 2.3 | 1.6 | 180 | 1.8 | 1 | 200 | 2.1 | 1.6 | 200 | 2.1 | 1.6 | 190 | 1.9 | 1.2 | 200 | 2.1 | 1.6 | 180 | 1.8 | 1.1 | 205 | 2.1 | 1.6 | 200 | 2.1 | 1.6 | 250 | 2.5 | 1.9 | 220 | 2.2 | 1.5 | 280 | 2.8 | 1.9 | 280 | 2.8 | 1.9 | 250 | 2.5 | 1.6 | 220 | 2.2 | 1.4 | 250 | 2.5 | 1.8 | 250 | 2.5 | 1.8 | 210 | 2.2 | 1.6 | 205 | 2 | 1.3 | 190 | 1.9 | 1.5 | 200 | 2 | 1.4 | 200 | 2 | 1.4 | 200 | 2 | 1.4 | 200 | 2 | 1.4 | 205 | 2 | 1.6 | 200 | 2 | 1.4 | 195 | 1.9 | 1.3
| Радиат. яч1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 10 | -1 | -1
ЛЭП-110 кВ | ИГЭС яч2 | 140 | 29 | 9 | 140 | 27 | 9 | 140 | 29 | 9 | 140 | 25 | 8 | 140 | 27 | 9 | 140 | 29 | 8 | 140 | 29 | 7 | 140 | 28 | 8 | 130 | 28 | 9 | 145 | 29 | 7 | 150 | 30 | 7 | 150 | 31 | 8 | 160 | 30 | 9 | 150 | 30 | 12 | 150 | 27 | 8 | 150 | 30 | 13 | 140 | 26 | 9 | 150 | 27 | 8 | 150 | 30 | 7 | 150 | 29 | 9 | 140 | 27 | 8 | 150 | 30 | 9 | 150 | 29 | 7 | 160 | 30 | 10 | 145 | 29 | 10 | 140 | 27 | 7 | 145 | 27 | 9
| ГПП-4 яч4 | 180 | 33 | 12 | 175 | 29 | 11 | 180 | 31 | 12 | 180 | 32 | 12 | 180 | 33 | 12 | 180 | 32 | 13 | 180 | 32 | 12 | 180 | 32 | 12 | 160 | 30 | 11 | 170 | 32 | 13 | 180 | 33 | 15 | 200 | 35 | 20 | 170 | 32 | 12 | 200 | 34 | 18 | 190 | 34 | 15 | 200 | 35 | 18 | 180 | 32 | 12 | 180 | 32 | 15 | 180 | 32 | 11 | 160 | 31 | 10 | 160 | 30 | 9 | 55 | 23 | 9 | 170 | 33 | 9 | 200 | 34 | 12 | 170 | 31 | 12 | 165 | 31 | 11 | 140 | 29 | 8
| Орск.ТЭЦ яч13 | 20 | -2 | -1 | 45 | 2 | 2 | 50 | 4 | 4 | 60 | 4 | 4 | 60 | 3 | 3 | 60 | 3 | 3 | 70 | 4 | 4 | 50 | 4 | 4 | 45 | -1 | -1 | 40 | 1 | 1 | 47 | 4 | 2 | 60 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 52 | 2 | 2 | 65 | 2 | 4 | 55 | 3 | 3 | 46 | 3 | 3 | 48 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 52 | 4 | 4 | 50 | 5 | 5 | 40 | 6 | 7 | 60 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 30 | -2 | -1 | 52 | 3 | 3
| Гайская яч10 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.3 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.3 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2 | 2 | -0.2 | 0.2
| ГПП-1 яч6 | 40 | -8 | -3 | 40 | -8 | -4 | 50 | -11 | -4 | 50 | -10 | -4 | 50 | -11 | -4 | 50 | -11 | -4 | 50 | -11 | -4 | 50 | -11 | -4 | 40 | -8 | -3 | 40 | -9 | -3 | 45 | -9 | -5 | 80 | -13 | -7 | 60 | -12 | -6 | 50 | -10 | -8 | 45 | -10 | -4 | 55 | -11 | -8 | 45 | -10 | -4 | 45 | -10 | -4 | 40 | -10 | -2 | 40 | -10 | -3 | 45 | -10 | -4 | 70 | -10 | -5 | 50 | -10 | -5 | 65 | -12 | -6 | 35 | -12 | -6 | 32 | -7 | -4 | 45 | -10 | -4
| ГПП-1 яч8 | 45 | -9 | -4 | 45 | -9 | -5 | 50 | -9 | -5 | 50 | -9 | -5 | 50 | -11 | -5 | 50 | -11 | -5 | 50 | -12 | -4 | 50 | -11 | -5 | 30 | -5 | -3 | 30 | -6 | -4 | 45 | -9 | -5 | 75 | -12 | -8 | 60 | -9 | -5 | 70 | -12 | -7 | 50 | -9 | -5 | 75 | -12 | -9 | 40 | -9 | -4 | 40 | -9 | -3 | 40 | -10 | -4 | 45 | -10 | -5 | 50 | -9 | -5 | 50 | -8 | -5 | 60 | -11 | -3 | 50 | -10 | -6 | 25 | -7 | -5 | 10 | -5 | -1 | 90 | -9 | -3
| ГПП-3 яч14 | 100 | -15 | -4 | 100 | -14 | -5 | 100 | -16 | -5 | 100 | -15 | -5 | 100 | -15 | -5 | 100 | -15 | -5 | 100 | -16 | -5 | 100 | -15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -15 | -6 | 100 | -15 | -6 | 100 | -15 | -6 | 100 | -16 | -6 | 100 | -15 | -6 | 100 | -14 | -5 | 100 | -15 | -5 | 100 | -15 | -5 | 95 | -14 | -5 | 95 | -12 | -5 | 100 | -16 | -5 | 100 | -16 | -5 | 100 | -16 | -6 | 100 | -16 | -5 | 100 | -15 | -5
| ГПП-3 яч15 | 75 | -14 | -3 | 75 | -14 | -3 | 75 | -14 | -3 | 75 | -14 | -3 | 75 | -14 | -3 | 75 | -14 | -3 | 75 | -14 | -3 | 75 | -14 | -3 | 175 | -31 | -8 | 175 | -32 | -9 | 175 | -33 | -9 | 175 | -34 | -11 | 75 | -14 | -2 | 75 | -14 | -2 | 75 | -14 | -2 | 75 | -14 | -2 | 75 | -14 | -2 | 75 | -14 | -6 | 75 | -14 | -2 | 75 | -14 | -2 | 75 | -14 | -2 | 75 | -14 | -2 | 75 | -14 | -3 | 90 | -15 | -5 | 75 | -15 | -4 | 75 | -14 | -2 | 75 | -14 | -2
U кВ | Шины 110 кВ |  | 119/119 |  |  | 119/119 |  |  | 119/119 |  |  | 119/119 |  |  | 119/119 |  |  | 119/119 |  |  | 119/119 |  |  | 119/119 |  |  | 118/116 |  |  | 118/116 |  |  | 118/116 |  |  | 118/116 |  |  | 117/115 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116 |  |  | 117/116
| Шины 35 кВ |  | 37/37 |  |  | 37/37 |  |  | 37/37 |  |  | 37/37 |  |  | 37/37 |  |  | 37/37 |  |  | 37/37 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5 |  |  | 36,5/36,5
| Шины 6 кВ |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2
ГПП - 4 указывать направление потока + - | [14 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + - | [22 empty] | указывать направление потока + - | [11 empty] | указывать направление потока + - | [12 empty] | указывать направление потока + -
ТР № 1 | Обмотка 110кВ | 3 | -2 | -3.5 | 4 | -0.4 | -0.4 | 45 | -3 | -5.2 | 46 | -4 | -5 | 32 | -3 | -4.5 | 30 | -3 | -5 | 20 | -3 | -5 | 25 | -0.5 | -0.9 | 6 | -0.2 | -0.4 | 2 | -0.2 | -0.3 | 2 | -0.2 | -0.3 | 4 | -0.45 | -0.5 | 4 | -0.7 | -0.7 | 10 | -1 | -0.8 | 25 | -4.5 | -5 | 4 | -0.5 | -1 | 7 | -0.7 | -0.7 | 3 | -0.4 | -0.7 | 3 | -0.5 | -0.8 | 5 | -0.4 | -0.7 | 3 | -0.7 | -0.8 | 35 | -4 | -5 | 20 | -4.5 | -7 | 20 | -3 | -4 | 3 | -1 | -0.5 | 3 | -0.3 | -0.5 | 3 | -0.3 | -0.5
25 мВА | Обмотка 6кВ | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.05 | 550 | 5.5 | 3 | 550 | 5.5 | 3.2 | 580 | 5.8 | 3.4 | 500 | 5 | 3 | 200 | 2 | 1.7 | 100 | 1 | 0.5 | 100 | 1 | 0.5 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.05 | 550 | 5.5 | 3.4 | 10 | 0.1 | 0.06 | 100 | 1 | 0.6 | 10 | 0.1 | 0.06 | 10 | 0.1 | 0.06 | 100 | 1 | 0.6 | 10 | 0.1 | 0.05 | 600 | 6 | 4.1 | 300 | 3 | 2.2 | 400 | 4 | 2.3 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.05
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 17 | 0.17 | 0.09 | 37 | 0.37 | 0.2 | 65 | 0.65 | 0.34 | 68 | 0.68 | 0.31 | 60 | 0.6 | 0.3 | 80 | 0.8 | 0.41 | 40 | 0.4 | 0.21 | 35 | 0.35 | 0.18 | 14 | 0.14 | 0.7 | 14 | 0.14 | 0.73 | 14 | 0.14 | 0.71 | 45 | 0.45 | 0.28 | 62 | 0.62 | 0.38 | 60 | 0.6 | 0.34 | 68 | 0.68 | 0.39 | 45 | 0.45 | 0.23 | 16 | 0.17 | 0.09 | 16 | 0.16 | 0.09 | 48 | 0.47 | 0.39 | 37 | 0.37 | 0.19 | 35 | 0.35 | 0.19 | 50 | 0.5 | 0.28 | 33 | 0.3 | 0.16 | 16 | 0.16 | 0.09 | 15 | 0.15 | 0.08 | 14 | 0.14 | 0.08 | 66 | 0.7 | 0.38
ТР № 2 | Обмотка 110кВ | 2 | -0.1 | -0.2 | 2 | -0.2 | -0.3 | 35 | -3 | -2.5 | 36 | -2.8 | -2 | 35 | -3 | -3.2 | 23 | -1 | -1.5 | 6 | -0.5 | -0.6 | 6 | -0.2 | -0.3 | 2 | -0.1 | -0.15 | 2 | -0.2 | -0.3 | 2 | -0.2 | -0.2 | 2 | -0.2 | -0.3 | 5 | -1 | -1.5 | 5 | -0.7 | -1 | 37 | -1.4 | -2 | 6 | -0.4 | -0.6 | 35 | -1 | -2 | 2 | -0.1 | -0.2 | 5 | -0.5 | -0.9 | 10 | -0.3 | -0.5 | 5 | -0.8 | -1 | 36 | -4 | -3 | 6 | -0.7 | -1 | 36 | -3 | -3 | 5 | -3 | -3 | 2 | -0.2 | -0.4 | 40 | -2.5 | -3
25 мВА | Обмотка 6кВ | 8 | 0.08 | 0.04 | 7 | 0.07 | 0.04 | 600 | 6 | 4.2 | 900 | 9 | 5.9 | 580 | 5.9 | 3.2 | 400 | 4 | 2.5 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.05 | 100 | 1 | 0.5 | 8 | 0.08 | 0.04 | 8 | 0.08 | 0.04 | 8 | 0.08 | 0.04 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.05 | 80 | 0.8 | 0.4 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.05 | 8 | 0.8 | 0.4 | 8 | 0.8 | 0.4 | 100 | 1 | 0.6 | 10 | 0.1 | 0.05 | 600 | 6 | 3.5 | 10 | 0.1 | 0.06 | 600 | 6 | 3.5 | 10 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.1 | 0.05 | 650 | 6.5 | 3.5
РПН №5 | Обмотка 6кВ | 7 | 0.07 | 0.03 | 8 | 0.08 | 0.04 | 75 | 0.75 | 0.38 | 82 | 0.8 | 0.41 | 76 | 0.75 | 0.39 | 80 | 0.8 | 0.4 | 57 | 0.6 | 0.32 | 25 | 0.25 | 0.15 | 8 | 0.08 | 0.04 | 10 | 0.1 | 0.06 | 20 | 0.2 | 0.11 | 85 | 0.85 | 0.42 | 82 | 0.8 | 0.4 | 85 | 0.85 | 0.41 | 60 | 0.6 | 0.3 | 8 | 0.08 | 0.04 | 8 | 0.08 | 0.04 | 66 | 0.6 | 0.3 | 60 | 0.6 | 0.3 | 76 | 0.8 | 0.4 | 85 | 0.85 | 0.43 | 86 | 0.86 | 0.45 | 83 | 0.8 | 0.4 | 15 | 0.15 | 0.08 | 9 | 0.09 | 0.04 | 9 | 0.09 | 0.04 | 82 | 0.8 | 0.43
| ГПП-2 яч3 | 180 | -33 | -12 | 170 | -29 | -11 | 175 | -31 | -12 | 180 | -32 | -12 | 190 | -33 | -12 | 180 | -32 | -13 | 195 | -32 | -12 | 175 | -32 | -12 | 160 | -30 | -11 | 165 | -32 | -13 | 185 | -33 | -15 | 210 | -35 | -18 | 190 | -32 | -12 | 205 | -34 | -16 | 200 | -34 | -15 | 205 | -35 | -17 | 180 | -32 | -12 | 180 | -32 | -14 | 180 | -32 | -11 | 205 | -31 | -10 | 180 | -30 | -9 | 200 | -23 | -9 | 220 | -33 | -9 | 190 | -34 | -12 | 165 | -21 | -10 | 170 | -31 | -11 | 150 | -29 | -8
ЛЭП-110 кВ | Орск.ТЭЦ-1 яч8 | 27 | -1.5 | -0.8 | 25 | 0.5 | 1 | 50 | 2 | 2 | 57 | 5 | 4 | 62 | 4 | 4 | 45 | 3 | 4 | 55 | 4.5 | 6 | 43 | 3 | 4 | 34 | -1.5 | -1 | 34 | -0.5 | -1 | 38 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 4 | 40 | 2 | 3 | 40 | 1.5 | 2 | 45 | 4 | 6 | 42 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 30 | 1 | 2 | 37 | -2 | -1 | 36 | 0.5 | 1 | 63 | 2 | 3 | 55 | 2 | 2 | 52 | 2 | 3 | 30 | -1 | -1 | 30 | -1 | -1 | 52 | 2 | 2
| ИГРЭС яч9 | 182 | 36 | 15 | 170 | 30 | 10 | 170 | 34 | 17 | 175 | 33 | 14 | 180 | 34 | 15 | 170 | 32 | 15 | 170 | 32 | 11 | 150 | 30 | 9 | 158 | 31 | 12 | 160 | 32 | 14 | 165 | 34 | 14 | 180 | 32 | 14 | 180 | 32.5 | 12 | 185 | 35 | 15 | 182 | 36 | 15 | 180 | 33 | 15 | 170 | 33 | 12 | 170 | 32 | 12 | 170 | 33 | 11 | 185 | 34 | 12 | 190 | 32 | 9 | 165 | 30 | 14 | 190 | 37 | 14 | 200 | 38 | 15 | 160 | 27 | 14 | 180 | 32 | 13 | 170 | 30 | 10
U кВ | Шины 110 кВ |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115 |  |  | 115/115
| Шины 6 кВ |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
Примечание: + направление потока к шинам 110 кВ
- направление потока от шин 110 кВ