## пп.Г п.19 абз.1
п.19 Г) абз.1 об оснояёвных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:
2. о балансе электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации, об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования, а также о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования;
3. о затратах на оплату потерь, в том числе о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь, о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования, о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости, а также о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения;
4. о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании;
5. о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
6. об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;
7. о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше;
8. о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения;
9. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);

## пп.Г п.19 абз.2
О тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размере платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям в 2022г
Индивидуальные и котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии, утверждённые
Департаментом по ценам и регулированию тарифов по Оренбургской области.
Приказ №301-э/э от 28.12.2021 Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2022 год (С 01.01.2022г.)
Приказ №300-э/э от 28.12.2021 Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Оренбургской области на 2022 год ( с 01.01.2022г.)
Приказ №282-э/э от 23.12.2021 г. «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Оренбургской области на 2022г (с 01.01.2022г.)
Сайт tarif56.orb.ru Оренбургской области
Объемы электроэнергии, переданной в смежные сетевые и сбытовыю организации в 2021г
Из сети ПАО "Гайский ГОК", кВт*ч
Месяц | ПАО "Россети" | ГУП ОКЭС | АО "ЭнергосбыТ Плюс" |  |  |  | ООО "ЕЭС-Гарант"
| ВН | ВН | ВН | СН1 | СН2 | НН | СН-2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1725763 | 5421941 | 60552 | 7176 | 382450 | 15373
2 | 1427837 | 4913450 | 133174 | 8765 | 352634 | 13851
3 | 1697869 | 4903379 | 69842 | 11557 | 352023 | 12445
4 | 1206001 | 4611009 | 41827 | 10842 | 310302 | 17930
5 | 1793983 | 4316965 | 25907 | 8145 | 795293 | 16284
6 | 1002536 | 4299568 | 33960 | 8628 | 368245 | 18905
7 | 1213588 | 4475356 | 41486 | 39081 | 324237 | 19686
8 | 2327371 | 4803435 | 30337 | 35715 | 370772.6 | 14466
9 | 1433149 | 4254948 | 24865 | 15513 | 258365 | 13726
10 | 1466735 | 4581158 | 47355 | 77076 | 334232 | 28293 | 1568 | 2008
11 | 949217 | 4718278 | 43076 | 8568 | 221770 | 13423 | 4092 | 5116
12 | 1382462 | 5105023 | 60996 | 4992 | 569349.77 | 8117 | 4884 | 4961
Год | 17626511 | 56404510 | 613377 | 236058 | 4639673.37 | 192499 | 10544 | 12085

## пп.Г п.19 абз.3
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Федеральной антимонопольной службы
от 23 ноября 2021 № 1299/21-ДСП
Технологический расход электрической энергии (потери) в электрических сетях на 2022 год
Организация | Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 1-е пол. | 2-е пол. | Год
ПАО "Гайский ГОК" | Потери в электрической сети. млн.кВтч | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.295 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.275 | 0.28 | 1.735 | 1.725 | 3.46
ПАО "Гайский ГОК" | Потери мощности в сети. МВт | 0.4762 | 0.4486 | 0.4128 | 0.439 | 0.4512 | 0.4642 | 0.4165 | 0.4414 | 0.4718 | 0.4631 | 0.4188 | 0.4048 | 0.4487 | 0.4361 | 0.4424

## пп.Г п.19 абз.4
Зона деятельности ПАО "Гайский ГОК" - г.Гай, Гайский городской
округ Оренбургской области

## пп.Г п.19 абз.5
Аварийных отключений, вызваных авариями или внеплановыми
отключениями по границам территориальных зон деятельности
ПАО "Гайский ГОК", объектов электросетевого хозяйства за
отчетный период не было.

## пп.Г п.19 абз.6
1кв.
Недопоставленных объемов электрической энергии в результате
аварийных отключений электрической энергии в отчетный период нет.
2кв.
Недопоставленных объемов электрической энергии в результате
аварийных отключений электрической энергии в отчетный период нет.
3кв.
Недопоставленных объемов электрической энергии в результате
аварийных отключений электрической энергии в отчетный период нет.
4кв.
Недопоставленных объемов электрической энергии в результате
аварийных отключений электрической энергии в отчетный период нет.

## пп.Г п.19 абз.7
I | квартал | ВН | 32.435 | МВт
|  | СН1 | 0.215 | МВт
II | квартал | ВН | 18.339 | МВт
|  | СН1 | 0.749 | МВт
III | квартал | ВН | 13.146 | МВт
|  | СН1 | 0.403 | МВт
IV | квартал | ВН | 25.933 | МВт
|  | СН1 | 0.65 | МВт

## пп.Г п. 19 абз.8
I | квартал | СН1 | 0.215 | МВт
|  | СН11 | - | МВт
|  | НН | - | МВт
II | квартал | СН1 | 0.749 | МВт
|  | СН11 | - | МВт
|  | НН | - | МВт
III | квартал | СН1 | 0.403 | МВт
|  | СН11 | - | МВт
|  | НН | - | МВт
IV | квартал | СН1 | 0.65 | МВт
|  | СН11 | - | МВт
|  | НН | - | МВт

## ГПП- 1,2,4 2022
Утверждаю
Заместитель директора по СОФ и энергетике
|  | ПАО "Гайский ГОК" | [16 empty] | _____________________ А.А. Ивакин
|  | ЭНЕРГОЦЕХ УСП | [16 empty] | "______"___________________2021 года
ГОДОВОЙ ГРАФИК ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ (район ГПП-1,2,4) НА 2022 ГОД
1 | № п.п. | Наименование агрегата и оборудования |  |  | Тип оборудования | Инв. № | Краткая техническая характеристика | Дата последнего ремонта | месяц
2 |  | п/ст | Вид оборудования, № ячейки, фидера | Наименование присоединения |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII |  | VIII |  | IX |  | X |  | XI |  | XII
3 | [8 empty] | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн
4 | 1 | ОРУ-110кВ ГПП-2 | МКП яч 1 | Сплав | МКП-110М | 36553 | 630А | 2018-08-19 | [10 empty] | т | [13 empty] | 6-12 июня
5 | 2 |  | ТТ фаз АВС яч 1 | Сплав | ТФЗМ-110Б | 26137 | 300/5 | 2018-08-19 | [10 empty] | т | [13 empty] | 6-12 июня
| 3 |  | ЛР яч.№1 | Сплав | РЛНДЗ-2-110 | 35374 | 600А | 2018-08-19 | [10 empty] | т | [13 empty] | 6-12 июня
6 | 4 |  | ШР 1 СШ яч 1 | Сплав | РЛНДЗ-1-110 | 35366 | 600А | 2010-08-24 | [16 empty] | т
7 | 5 |  | ШР 2 СШ яч 1 | Сплав | РЛНДЗ-1-110 | 35367 | 600А | 2018-08-19 | [10 empty] | т | [13 empty] | 6-12 июня
8 | 6 |  | МКП яч 2 | ГЭС | МКП-110М | 30715 | 630А | 2018-06-15 | [10 empty] | т | [13 empty] | 13-16 июня
9 | 7 |  | ТТ фаз АВС яч 2 | ГЭС | ТФЗМ-110Б | 26137 | 300/5 | 2018-06-15 | [10 empty] | т | [13 empty] | 13-16 июня
| 8 |  | ЛР яч.№2 | ГЭС | РЛНДЗ-2-110 | 36375 | 600А | 2018-06-15 | [10 empty] | т | [13 empty] | 13-16 июня
10 | 9 |  | ШР 1 СШ яч 2 | ГЭС | РЛНДЗ-1-110 | 30823 | 600А | 2017-07-02 | [16 empty] | т
11 | 10 |  | ШР 2 СШ яч 2 | ГЭС | РЛНДЗ-1-110 | 865371 | 600А | 2018-06-15 | [10 empty] | т | [13 empty] | 13-16 июня
12 | 11 |  | МКП яч 4 | ГПП-4 | МКП-110М | 36769 | 630А | 2021-09-09 | [12 empty] | т | [11 empty] | 18-22 июля
13 | 12 |  | ТТ фаз АВС яч 4 | ГПП-4 | ТФЗМ-110Б | 26137 | 400/5 | 2021-09-09 | [12 empty] | т | [11 empty] | 18-22 июля
| 13 |  | ЛР яч.№4 | ГПП-4 | РЛНДЗ-2-110 | 36376 | 600А | 2021-09-09 | [12 empty] | т | [11 empty] | 18-22 июля
14 | 14 |  | ШР 1 СШ яч 4 | ГПП-4 | РЛНДЗ-1-110 | 30824 | 600А | 2017-06-08 | [16 empty] | т
15 | 15 |  | ШР 2 СШ яч 4 | ГПП-4 | РЛНДЗ-1-110 | 865633 | 600А | 2018-06-19 | [12 empty] | т | [11 empty] | 18-22 июля
16 | 16 |  | МКП яч 5 | ШСМВ | МКП-110М | 36908 | 630А | июль 2020 | [10 empty] | т | [13 empty] | 1-10 июня
17 | 17 |  | ШР 1 СШ яч 5 | ШСМВ | РЛНДЗ-1-110 | 30825 | 600А | июль 2020 | [16 empty] | т
18 | 18 |  | ШР 2 СШ яч 5 | ШСМВ | РЛНДЗ-1-110 | 865408 | 600А | 2021-06-04 | [10 empty] | т | [13 empty] | 1-10 июня
19 | 19 |  | МКП яч 6 | ГПП-1 Тр 2х25МВА | МКП-110М | 36552 | 630А | 2021-06-04
20 | 20 |  | ТТ фаз АС яч 6 | ГПП-1 Тр 2х25МВА | ТФНД-110М | 36940,34530 | 150/5 | 2021-06-04
| 21 |  | ЛР яч.№6 | ГПП-1 Тр 2х25МВА | РЛНДЗ-2-110 | 36377 | 600А | 2021-06-04
21 | 22 |  | ШР 1 СШ яч 6 | ГПП-1 Тр 2х25МВА | РЛНДЗ-1-110 | 30826 | 600А | 2017-06-29 | [16 empty] | т
22 | 23 |  | ШР 2 СШ яч 6 | ГПП-1 Тр 2х25МВА | РЛНДЗ-1-110 | 865402 | 600А | 2021-06-04
23 | 24 |  | МКП яч 7 | ГПП-2 Тр 1х25МВА | МКП-110М | 30884 | 630А | июнь 21
24 | 25 |  | ЛР яч 7 | ГПП-2 Тр 1х25МВА | РЛНДЗ-2-110 | 36378(ЛР) | 600А | июнь 21
| 26 |  | ОПН яч 7 | ГПП-2 Тр 1х25МВА | ОПНп-110/550/77-10-III УХЛ1 | 870258-875260 | 10кА (ном. разр.ток) | июнь 21
| 27 |  | ТТ фаз АС яч 7 | ГПП-2 Тр 1х25МВА | ТФНД-110М | 36620, 36621 | 150/5 | июнь 21
25 | 28 |  | ШР 1 СШ яч 7 | ГПП-2 Тр 1х25МВА | РЛНДЗ-1-110 | 30827 | 600А | 2017-07-11 | [16 empty] | т
26 | 29 |  | ШР 2 СШ яч 7 | ГПП-2 Тр 1х25МВА | РЛНДЗ-1-110 | 32128 | 600А | июнь 21
27 | 30 |  | МКП яч 8 | ГПП-1 Тр 1х25МВА | МКП-110М | 865374 | 630А | 2021-06-09 | [10 empty] | т | [13 empty] | покраска молниеотвода на портале ЛР
28 | 31 |  | ЛР яч 8 | ГПП-1 Тр 1х25МВА | РЛНДЗ-2-110 | 36831 | 600А | 2021-06-09 | [10 empty] | т
| 32 |  | ТТ фаз АС яч 8 | ГПП-1 Тр 1х25МВА | ТФНД-110М | 34528, 34529 | 150/5 | 2021-06-09 | [10 empty] | т
29 | 33 |  | ШР 1 СШ яч 8 | ГПП-1 Тр 1х25МВА | РЛНДЗ-1-110 | 865371 | 600А | 2017-07-06 | [16 empty] | т
30 | 34 |  | ШР 2 СШ яч 8 | ГПП-1 Тр 1х25МВА | РЛНДЗ-1-110 | 865401 | 600А | 2021-06-09
31 | 35 |  | МКП яч 9 | ГПП-2 Тр 2х25МВА | МКП-110М | 865375 | 630А | 2021-07-01
32 | 36 |  | ЛР яч 9 | ГПП-2 Тр 2х25МВА | РЛНДЗ-2-110 | 36832 | 600А | 2021-07-01
| 37 |  | ОПН яч 9 | ГПП-2 Тр 2х25МВА | ОПНп-110/550/77-10-III УХЛ1 | 870243-870245 | 10кА (ном. разр.ток) | 2021-07-01
| 38 |  | ТТ фаз АС яч 9 | ГПП-2 Тр 2х25МВА | ТФНД-110М | 865379, 865380 | 150/5 | 2021-07-01
33 | 39 | ОРУ-110кВ ГПП-2 | ШР 1 СШ яч 9 | ГПП-2 Тр 2х25МВА | РЛНДЗ-1-110 | 865372 | 600А | 2017-07-14 | [16 empty] | т
34 | 40 |  | ШР 2 СШ яч 9 | ГПП-2 Тр 2х25МВА | РЛНДЗ-1-110 | 865405 | 600А | 2021-07-01
35 | 41 |  | МКП яч 10 | ГАЙСКАЯ | МКП-110М | 865376 | 630А | 2021-07-12 | [12 empty] | т | [11 empty] | замена 2 вводов
36 | 42 |  | ЛР яч 10 | ГАЙСКАЯ | РЛНДЗ-2-110 | 336833 | 600А | 2021-07-12 | [12 empty] | т
| 43 |  | ТТ фаз АВС яч 10 | ГАЙСКАЯ | IMB-123 | 26137 | 50/5 | 2021-07-12 | [12 empty] | т
37 | 44 |  | ШР 1 СШ яч 10 | ГАЙСКАЯ | РЛНДЗ-1-110 | 865406 | 600А | 2017-07-11 | [16 empty] | т
38 | 45 |  | ШР 2 СШ яч 10 | ГАЙСКАЯ | РЛНДЗ-1-110 | 865407 | 600А | 2021-07-12
39 | 46 |  | НКФ яч 11 | ТН 2 СШ | НКФ-110 | 32117-32119 | кл1-500ВА, кл3-1000 | 2021-07-02 | [12 empty] | к | [11 empty] | замена ТН
| 47 |  | ОПН яч 11 | ТН 2 СШ | ОПНп-110/550/77-10-III УХЛ1 | 867819-867821 | 10кА (ном. разр.ток) | 2021-07-02 | [12 empty] | т
40 | 48 |  | ШР 2 СШ яч 11 | ТН 2 СШ | РЛНДЗ-2-110 | 35375 | 600А | 2021-07-02 | [12 empty] | т
41 | 49 |  | НКФ яч 12 | ТН 1 СШ | НКФ-110 | 32373-32375 | кл1-500ВА, кл3-1000 | июль 2020 | [16 empty] | к
| 50 |  | ОПН яч 12 | ТН 1 СШ | ОПНп-110/550/77-10-III УХЛ1 | 36857-36859 | 10кА (ном. разр.ток) | июль 2020 | [16 empty] | т
42 | 51 |  | ШР 1 СШ яч 12 | ТН 1 СШ | РЛНДЗ-2-110 | 35376 | РЛНДЗ-2-110 | июль 2020 | [16 empty] | т
43 | 52 |  | МКП яч 13 | ТЭЦ-1 | МКП-110М | 865377 | 630А | сент 21 | [12 empty] | т | [11 empty] | 11-15 июля
44 | 53 |  | ЛР яч 13 | ТЭЦ-1 | РЛНДЗ-2-110 | 36928 | РЛНДЗ-2-110 | сент 21 | [12 empty] | т | [11 empty] | 11-15 июля
| 54 |  | ТТ фаз АВС яч 13 | ТЭЦ-1 | ТФЗМ-110Б | 26137 | 400/5 | сент 21 | [12 empty] | т | [11 empty] | 11-15 июля
45 | 55 |  | ШР 1 СШ яч 13 | ТЭЦ-1 | РЛНДЗ-1-110 | 865403 | 600А | 2017-07-15 | [16 empty] | т
46 | 56 |  | ШР 2 СШ яч 13 | ТЭЦ-1 | РЛНДЗ-1-110 | 865404 | 600А | 2018-08-11 | [12 empty] | т | [11 empty] | 11-15 июля
47 | 57 |  | МКП яч 14 | ГПП-3 Тр 1х31,5МВА | МКП-110М | 36903 | 630А | 2021-07-01
48 | 58 |  | ЛР яч 14 | ГПП-3 Тр 1х31,5МВА | РЛНДЗ-2-110 | 35377 | 600А | 2021-07-01
| 59 |  | ТТ фаз АС яч 14 | ГПП-3 Тр 1х31,5МВА | ТФНД-110М | 34524-34525 | 150/5 | 2021-07-01
49 | 60 |  | ШР 1 СШ яч 14 | ГПП-3 Тр 1х31,5МВА | РЛНДЗ-1-110 | 35368 | 600А | июль 2017 | [16 empty] | т
50 | 61 |  | ШР 2 СШ яч 14 | ГПП-3 Тр 1х31,5МВА | РЛНДЗ-1-110 | 35369 | 600А | 2021-07-01
51 | 62 |  | МКП яч 15 | ГПП-3 Тр 2х31,5МВА | МКП-110М | 865378 | 630А | 2021-06-15
52 | 63 |  | ЛР яч 15 | ГПП-3 Тр 2х31,5МВА | РЛНДЗ-2-110 | 35378 | 600А | 2021-06-15
| 64 |  | ТТ фаз АС яч 15 | ГПП-3 Тр 2х31,5МВА | ТФНД-110М | 34526-34527 | 150/5 | 2021-06-15
53 | 65 |  | ШР 1 СШ яч 15 | ГПП-3 Тр 2х31,5МВА | РЛНДЗ-1-110 | 35370 | 600А | 2017-07-06 | [16 empty] | т
54 | 66 |  | ШР 2 СШ яч 15 | ГПП-3 Тр 2х31,5МВА | РЛНДЗ-1-110 | 865409 | 600А | 2021-06-15
55 | 67 |  | 1 СШ |  | АС-185 |  | АС-185 | июль 2020 | [16 empty] | т
56 | 68 |  | 2 СШ |  | АС-185 |  | АС-185 | 2021-07-01 | [10 empty] | т |  | т | [11 empty] | окраска порталов
57 | 69 |  | Тр-р 1х25МВА | ГПП-2 | ТДТН-25000/110 | 870254 | ВН-125А, СН-375А, НН-2187А | 2020-08-05 | [14 empty] | т
58 | 70 |  | Раз-ль 35кВ тр 1 |  | РЛНДЗ-1-35 |  | 600А | 2020-08-05 | [14 empty] | т
| 71 |  | ОПН тр 1 |  | ОПНп-110/550/77-10-III УХЛ1 | 870255-870257 | 10кА (ном. разр.ток) | 2020-08-05 | [14 empty] | т
59 | 72 |  | Тр-р 2х25МВА | ГПП-2 | ТДТН-25000/110 | 870235 | ВН-125А, СН-375А, НН-2187А | июль 21 | [14 empty] | т | [9 empty] | замена ввода 110кВ
60 | 73 |  | Раз-ль 35кВ тр 2 |  | РЛНДЗ-1-35 |  | 600А | июль 21
| 74 |  | ОПН тр 2 |  | ОПНп-110/550/77-10-III УХЛ1 | 870237-870239 | 10кА (ном. разр.ток) | июль 21
| 75 |  | Обогрев |  |  |  |  | окт. 2021 | [20 empty] | т
65 | 76 | ОРУ-35кВГПП-2 | ВВ яч 1 | КПП-1яч 2 ЮГ-2 яч 1 | ВБПС-35 | 875219 | 630А | 2019-06-26 | [16 empty] | т
66 | 77 |  | ЛР яч 1 | КПП-1яч 2 ЮГ-2 яч 1 | РЛНДЗ-2-35 | 865488 | 600А | 2019-06-26 | [16 empty] | т
| 78 |  | ТТ фаз АВС яч 1 | КПП-1яч 2 ЮГ-2 яч 1 | ТЛК-СТ35 | 875219 | 300/5 | 2019-06-26 | [16 empty] | т
67 | 79 |  | ШР яч 1 | КПП-1яч 2 ЮГ-2 яч 1 | РЛНДЗ-1-35 | 865491 | 600А | 2019-06-26 | [16 empty] | т
68 | 80 |  | ШР яч 3 | ТН 1 СШ | РЛНДЗ-2-35 | 865638 | 600А | 2019-06-26 | [16 empty] | т
69 | 81 |  | ТН-35 яч 3 | ТН 1 СШ | ЗНОЛ-СВЭЛ-35 | 878348-878350 | кл.0,5-60ВА, кл.3-200ВА | 2019-06-26 | [16 empty] | т
| 82 |  | ОПН яч 3 | ТН 1 СШ | ОПНп-35/550/40.5-10-III УХЛ1 | 867801-867803 | 10кА (ном. разр.ток) | 2019-06-26 | [16 empty] | т
| 83 |  | СДН яч 3 | ТН 1 СШ | ПКТ-35 11-73 |  | L-610мм., D-44мм. | 2019-06-26 | [16 empty] | т
70 | 84 |  | ВВ яч 4 | Водовод прав. цепь | ВБПС-35 | 875220 | 630А | 2019-06-26 | [16 empty] | т
71 | 85 |  | ЛР яч 4 | Водовод прав. цепь | РЛНДЗ-2-35 | 865490 | 600А | 2019-06-26 | [16 empty] | т
| 86 | ОРУ - 35 кВ ГПП-2 | ТТ фаз АВС яч 4 | Водовод прав. цепь | ТЛК-СТ35 | 875220 | 300/5 | 2019-06-26 | [16 empty] | т
72 | 87 |  | ШР яч 4 | Водовод прав. цепь | РЛНДЗ-1-35 | 865636 | 600А | 2019-06-26 | [16 empty] | т
73 | 88 |  | ВВ яч 5 | Ввод 1 | ВБПС-35 | 875221 | 630А | 2019-06-26 | [16 empty] | т
| 89 |  | ТТ фаз АВС яч 5 | Ввод 1 | ТЛК-СТ35 | 875221 | 300/5 | 2019-06-26 | [16 empty] | т
74 | 90 |  | ШР яч 5 | Ввод 1 | РЛНДЗ-1-35 | 865487 | 600А | 2019-06-26 | [16 empty] | т
75 | 91 |  | СР | 1-2 СШ | РЛНДЗ |  | 600А | 2014-11-13 | [16 empty] | т
76 | 92 |  | ВВ яч 7 | КПП-1яч 7 ЮГ-2 яч 7 | ВБПС-35 | 875222 | 630А | 2019-08-08 | [16 empty] | т
77 | 93 |  | ЛР яч 7 | КПП-1яч 7 ЮГ-2 яч 7 | РЛНДЗ-2-35 | 865489 | 600А | 2019-08-08 | [16 empty] | т
| 94 |  | ТТ фаз АВС яч 7 | КПП-1яч 7 ЮГ-2 яч 7 | ТЛК-СТ35 | 875222 | 300/5 | 2019-08-08 | [16 empty] | т
78 | 95 |  | ШР яч 7 | КПП-1яч 7 ЮГ-2 яч 7 | РЛНДЗ-1-35 | 865635 | 600А | 2019-08-08 | [16 empty] | т
79 | 96 |  | ВВ яч 8 | Ввод 2 | ВБПС-35 | 875223 | 630А | 2019-08-08 | [16 empty] | т
| 97 |  | ТТ фаз АВС яч 8 | Ввод 2 | ТЛК-СТ35 | 875223 | 300/5 | 2019-08-08 | [16 empty] | т
80 | 98 |  | ШР яч 8 | Ввод 2 | РЛНДЗ-1-35 | 865486 | 600А | 2019-08-08 | [16 empty] | т
81 | 99 |  | ШР яч 10 | ТН 2 СШ | РЛНДЗ-2-35 | 865639 | 600А | 2019-08-08 | [16 empty] | т
82 | 100 |  | 3НОМ-35 яч 10 | ТН 2 СШ | 3НОМ-35-65 | 34540 34541, 34544 | кл1-203ВА, кл3-600 | 2019-08-08 | [16 empty] | к | [7 empty] | замена ТН
| 101 |  | ОПН яч 10 | ТН 2 СШ | ОПНп-35/550/40.5-10-III УХЛ1 | 867804-867806 | 10кА (ном. разр.ток) | 2019-08-08 | [16 empty] | т
| 102 |  | СДН яч 10 | ТН 2 СШ |  |  |  | 2019-08-08 | [16 empty] | т
83 | 103 |  | ВВ яч 11 | Водовод лев. цепь | ВБПС-35 | 875224 | 630А | 2019-08-08 | [16 empty] | т
84 | 104 |  | ЛР яч 11 | Водовод лев. цепь | РЛНДЗ-2-35 | 865637 | 600А | 2019-08-08 | [16 empty] | т
| 105 |  | ТТфаз АВС яч 11 | Водовод лев. цепь | ТЛК-СТ35 | 875224 | 300/5 | 2019-08-08 | [16 empty] | т
85 | 106 |  | ШР яч 11 | Водовод лев. цепь | РЛНДЗ-1-35 | 865634 | 600А | 2019-08-08 | [16 empty] | т
86 | 107 |  | 1 СШ |  | АС-95 | 30765 |  | 2019-06-26 | [16 empty] | т
87 | 108 |  | 2 СШ |  | АС-95 | 30766 |  | 2019-08-08 | [16 empty] | т
| 109 |  | Обогрев |  |  |  |  | окт 2021 | [20 empty] | т
89 | 110 | РУ - 6 кВ ГПП - 2 | НТМИ; РВП; ПКН яч 3 | ТН 1-3 ТСШ | НТМИ-6, РВ-6, ПКТ | 30856 | кл.0,5-80ВА, кл.1-150ВА, кл.3-320ВА, РВ-400А | 2019-08-28
90 | 111 |  | НТМИ; РВП; ПКН яч 4 | ТН 1 РСШ | НТМИ-6, РВ-6, ПКТ | 30857 | кл.0,5-80ВА, кл.1-150ВА, кл.3-320ВА, РВ-400А | 2019-08-28
| 112 |  | ВМГ-133; ЛР яч 5 | Резерв | ВМГ-133 II, РВ-6 | 30735 | 600А, 400А
92 | 113 |  | ВМГ-133; ЛР яч 6 | ЦРП-Пред.пл яч 7 | ВМГ-133 II, РВ-6 | 30736 | 600А, 400А | 2019-08-28 | [6 empty] | т
93 | 114 |  | ВМГ-133; ЛР яч 7 | ТЭЦ КРУ-1 яч 14 | ВМГ-133 II, РВ-6 | 30737 | 1000А, 1000А | 2021-07-05 | [14 empty] | к
94 | 115 |  | ВМП-10; ЛР яч 8 | ГПП-2яч54 ГПП-3яч11 | ВМП-10, РЛВ-10 | 30858 | 1600А, 2000А | 2019-08-28
95 | 116 |  | ВМГ-133; ЛР яч 9 | Компенсац. ТКЗ | ВМГ-133 II, РВ-6 | 30738 | 600А, 400А | 2019-08-28
96 | 117 |  | Тр-р 320кВА, реактор комп. ТКЗ |  | ТМ-320 | 865606 | 320кВА | 2019-08-28
97 | 118 |  | ВМГ-133; ЛР яч 10 | КТПН ИВЦ Тр 1х400 | ВМГ-133 II, РВ-6 | 30739 | 600А, 1000А | 2019-08-28
98 | 119 |  | ВМГ-133; ЛР яч 11 | КСМД яч 8 | ВМГ-133 II, РВ-6 | 30740 | 600А, 400А | 2019-08-28
99 | 120 |  | МГГ-10 яч 13;ОШИНяч 12 | ШСМВ 1РСШ-1-3ТСШ | МГГ-10 | 30859-30860 | 2000А | 2019-08-28
100 | 121 |  | МГГ-10 яч 15;ОШИНяч 14 | Ввод тр-ра 2х25МВА | МГГ-10 | 30861-30862 | 2000А | 2021-07-05
101 | 122 |  | ШР 1РСШ яч 4;5;6;8;9;10;11;13;14 |  | РВ, РЛВ |  | 400-2000 | 2019-08-28
102 | 123 |  | ШР 1-3ТСШ яч 3;5;6;8;9;10;11;12;14 |  | РВ, РЛВ |  | 400-2000 | 2019-08-28
103 | 124 |  | 1 РСШ |  | АТ 2(100х8) | 30768 |  | 2019-08-28
104 | 125 |  | 1-3ТСШ от яч 3 до яч 15 |  | АТ 2(100х8) | 30761 |  | 2019-08-28
105 | 126 |  | МГГ-10 яч 16;ОШИН яч17 | Ввод тр-ра 1х25МВА | МГГ-10 | 30866-865566 | 2000А | 2017-08-31 | [14 empty] | т
106 | 127 |  | МГГ-10 яч 18;ОШИН яч19 | ШСМВ 3РСШ-1-3ТСШ | МГГ-10 | 36760-865563 | 2000А | 2017-08-31 | [14 empty] | т
107 | 128 |  | ВМГ-133; ЛР яч 20 | ТЭЦ КРУ-1 яч 36 | ВМГ-133 II, РВ-6 | 36557 | 1000А, 1000А | авг. 2020 | [14 empty] | к
108 | 129 |  | ВМГ-133; ЛР яч 21 | КСМД яч 21 | ВМГ-133 II, РВ-6 | 30741 | 600А, 400А | 2017-08-31 | [14 empty] | т
109 | 130 |  | ВМГ-133; ЛР яч 22 | ЦРП-3 яч 5 | ВМГ-133 II, РВ-6 | 30742 | 600А, 400А | авг. 2020 | [12 empty] | к
110 | 131 |  | ВМП-10; ЛР яч 23 | ГПП-3 яч 12 | ВМП-10, РЛВ-10 | 36558 | 1600А, 2000А | 2017-08-31 | [14 empty] | т
111 | 132 |  | ВМГ-133; ЛР яч 24 | Очистн; м/н 8. | ВМГ-133 II, РВ-6 | 30743 | 600А, 600А | авг. 2020 | [12 empty] | к
| 133 |  | ВМГ-133; ЛР яч 25 | ЦРП-2 яч 6 | ВМГ-133 II, РВ-6 | 30744 | 600А, 400А | авг. 2020 | [12 empty] | к
113 | 134 |  | ПКТ яч 26 | ТСН 1х160 ГПП-2 | ПКТ | 865562 |  | 2017-08-31 | [14 empty] | т
114 | 135 |  | НТМИ; РВП; ПКН яч 27 | ТН 3 РСШ | НТМИ-6, РВ-6, ПКТ | 865561 | кл.0,5-80ВА, кл.1-150ВА, кл.3-320ВА, РВ-400А | 2017-08-31 | [14 empty] | т
115 | 136 |  | ВМГ-133; ЛР яч 28 | ЦРП-Пред.пл яч 4 | ВМГ-133 II, РВ-6 | 30803 | 600А, 400А | 2017-08-31 | [6 empty] | т | [7 empty] | т
| 137 |  | ВМГ-133; ЛР яч 29 | Резерв |  | 30804
| 138 |  | ВМГ-133; ЛР яч 30 | Резерв |  | 865560
118 | 139 |  | ШР 3РСШ яч 17;18;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30 |  | РВ, РЛВ |  | 400-2000 | 2012-02-16 | [14 empty] | т
119 | 140 |  | ШР 1-3ТСШ яч 17;19;21;22;23;24;25;26;28;29 |  | РВ, РЛВ |  | 400-2000 | 2017-08-31 | [14 empty] | т
120 | 141 |  | 3 РСШ |  | АТ 2(100х8) | 30768 |  | 2012-02-16 | [14 empty] | т
121 | 142 |  | 1-3ТСШ от яч 16 до яч 30 |  | АТ 2(100х8) | 30761 |  | 2017-08-31 | [14 empty] | т
122 | 143 |  | ВМГ-133; ЛР яч 32 | КТПН-400кВА скл.мет | ВМГ-133 II, РВ-6 | 30805 | 600А, 600А | август 2018 | [14 empty] | т
| 144 |  | ВВ; ЛР яч 33 | ГПП-4 РУ-6кВ | ВБЭС-7-10/31,5, РВР | 30806 (870376 ВБЭ) | 2000А, 2000А | август 2018 | [14 empty] | т
124 | 145 |  | НТМИ; РВП; ПКН яч 34 | ТН 4 РСШ | НТМИ-6, РВ-6, ПКТ | 865564 | кл.0,5-80ВА, кл.1-150ВА, кл.3-320ВА, РВ-400А | август 2018 | [14 empty] | т
| 146 |  | ВМГ-133; ЛР яч 35 | Резерв |  | 30807 |  | август 2018 | [14 empty] | т
126 | 147 |  | ВМГ-133; ЛР яч 36 | КТП-РЭС | ВМГ-133 II, РВ-6 | 30808 | 600А, 600А | август 2018 | [14 empty] | т
| 148 |  | ВВ; ЛР яч 37 | ГПП-4 РУ-6кВ | ВБЭС-7-10/31,5, РВР | 30809 (870377 ВБЭ) | 2000А, 2000А | август 2018 | [14 empty] | т
128 | 149 |  | ВМГ-133; ЛР яч 38 | ЦРП-1 яч 6 | ВМГ-133 II, РВ-6 | 30811 | 600А, 400А | авг. 2020 | [10 empty] | к
129 | 150 |  | МГГ-10 яч 39;ОШИН яч 40 | Ввод тр-ра 1х25МВА | МГГ-10 | 865565-865583 | 2000А | август 2018 | [14 empty] | т
130 | 151 |  | ВМГ-133; ЛР яч 41 | ТП-Эн.бл Тр 2;Тр лаб | ВМГ-133 II, РВ-6 | 865582 | 600А, 400А | август 2018 | [14 empty] | т
131 | 152 |  | ВМГ-133; ЛР яч 42 | КТПН ИВЦ Тр 2х400 | ВМГ-133 II, РВ-6 | 865581 | 600А, 400А | август 2018 | [14 empty] | т
132 | 153 |  | МГГ-10 яч 43;ОШИН яч44 | ШСМВ 4РСШ-2-4ТСШ | МГГ-10 | 36759 | 2000А | август 2018 | [14 empty] | т
133 | 154 |  | ВМГ-133; ЛР яч 45 | ТЭЦ КРУ-2 яч 51 | ВМГ-133 II, РВ-6 | 865580 | 1000А, 1000А | авг. 2020 | [14 empty] | к
134 | 155 |  | ШР 4РСШ яч 32;33;34;35;36;37;38;40;41;42;43 |  | РВ, РЛВ |  | 400-2000 | август 2018 | [14 empty] | т
135 | 156 |  | ШР 2-4ТСШ яч 32;33;35;36;37;38;40;41;42;44 |  | РВ, РЛВ |  | 400-2000 | август 2018 | [14 empty] | т
136 | 157 |  | 4 РСШ |  | АТ 2(100х8) | 30763 |  | август 2018 | [14 empty] | т
137 | 158 |  | 2-4ТСШ до яч 45 |  | АТ 2(100х8) | 30761 |  | август 2018 | [14 empty] | т
138 | 159 |  | ВМГ-133; ЛР яч 46 | ТЭЦ КРУ-1 яч 24 | ВМГ-133 II, РВ-6 | 865579 | 1000А, 1000А | 2021-07-05 | [14 empty] | к
139 | 160 |  | МГГ-10 яч 47;ОШИН яч48 | ШСМВ 2РСШ-2-4ТСШ | МГГ-10 | 865577-865578 | 2000А | авг. 2020
140 | 161 |  | ВМГ-133; ЛР яч 49 | ЦРП-1 яч 7 | ВМГ-133 II, РВ-6 | 865576 | 600А, 400А | авг. 2020 | [10 empty] | к
141 | 162 |  | ВМГ-133; ЛР яч 50 | ТП-Эн.бл.Тр-р1х160 | ВМГ-133 II, РВ-6 | 865575 | 600А, 400А | авг. 2020
142 | 163 |  | МГГ-10 яч 51;ОШИН яч 52 | Ввод тр-ра 2х25МВА | МГГ-10 | 865573-865574 | 2000А | 2021-07-05
143 | 164 |  | ВМГ-133; ЛР яч 53 | ЦРП-3 яч 4 | ВМГ-133 II, РВ-6 | 865572 | 600А, 400А | авг. 2020 | [10 empty] | к
144 | 165 |  | ВМП-10; ЛР яч 54 | ТЭЦ яч 74 ГПП2 яч 8 | ВМП-10, РВ-6 | 865571 | 1000А, 600А | авг. 2020
145 | 166 |  | ПКТ яч 55 | ТСН 2х160 ГПП-2 | ПКТ-10 | 865570 |  | авг. 2020
146 | 167 |  | НТМИ; РВП; ПКН яч 56 | ТН 2-4 ТСШ | НТМИ-6, РВ-6, ПКТ | 865569 | кл.0,5-80ВА, кл.1-150ВА, кл.3-320ВА, РВ-400А | авг. 2020
147 | 168 |  | НТМИ; РВП; ПКН яч 57 | ТН 2 РСШ | НТМИ-6, РВ-6, ПКТ | 865568 | кл.0,5-80ВА, кл.1-150ВА, кл.3-320ВА, РВ-400А | авг. 2020
148 | 169 | РУ - 6 кВ ГПП - 2 | ВМГ-133; ЛР яч 58 | ЦРП-2 яч 9 | ВМГ-133 II, РВ-6 | 865567 | 600А, 400А | авг. 2020 | [12 empty] | к
149 | 170 |  | ШР 2РСШ яч 47;49;50;52;53;54;55;57;58 |  | РВ, РЛВ |  | 400-2000 | авг. 2020
150 | 171 |  | ШР 2-4ТСШ яч 48;49;50;52;53;54;55;56;58 |  | РВ, РЛВ |  | 400-2000 | авг. 2020
151 | 172 |  | 2 РСШ |  | АТ 2(100х8) | 30762 |  | авг. 2020
152 | 173 |  | 2-4ТСШ от яч 46 до яч 58 |  | АТ 2(100х8) | 30761 |  | авг. 2020
153 | 174 |  | Шинный мост 6кв. Тр-ра №2-25МВА. |  | АС 4х240 | 30764 |  | 2021-07-05
154 | 175 |  | РБА яч 7 | Тр-р №2-25МВА. | РБА-6/2000-10 | 30815 | 2000А | 2021-07-05
| 176 |  | ШР яч 7 | Тр-р №2-25МВА. |  |  |  | 2021-07-05
| 177 |  | 2НОМ-6кв. яч 7 | Тр-р №2-25МВА. | НОМ-6 | 865584-865585 |  | 2021-07-05
155 | 178 |  | РБА яч 14-15 | Тр-р №2-25МВА. | РБА-6/2000-10 | 30721 | 2000А | 2021-07-05
| 179 |  | ШР яч 14-15 | Тр-р №2-25МВА. |  |  |  | 2021-07-05
| 180 |  | 2НОМ. яч 14-15 | Тр-р №2-25МВА. | НОМ-6 | 865586-865587 |  | 2021-07-05
156 | 181 |  | РБА яч 46 | Тр-р №2-25МВА. | РБА-6/2000-10 | 30720 | 2000А | 2021-07-05
| 182 |  | 2НОМ-6кв. яч 46 | Тр-р №2-25МВА. | НОМ-6 | 865588-865589 |  | 2021-07-05
157 | 183 |  | РБА яч 51-52 | Тр-р №2-25МВА. | РБА-6/2000-10 | 30817 | 2000А | 2021-07-05
| 184 |  | ШР. яч 51-52 | Тр-р №2-25МВА. |  |  |  | 2021-07-05
159 | 185 |  | Шинный мост 6кв. Тр-ра №1-25МВА. |  | АС 4х240 | 30764 |  | авг. 2020 | [14 empty] | т
160 | 186 |  | РБА яч 16-17 | Тр-р № 1-25МВА | РБА-6/2000-10 | 30717 | 2000А | авг. 2020 | [14 empty] | т
| 187 |  | ШР. яч 16-17 | Тр-р № 1-25МВА |  |  |  | авг. 2020 | [14 empty] | т
161 | 188 |  | РБА яч 39-40 | Тр-р № 1-25МВА | РБА-6/2000-10 | 30716 | 2000А | авг. 2020 | [14 empty] | т
| 189 |  | ШР яч 39-40 | Тр-р № 1-25МВА |  |  |  | авг. 2020 | [14 empty] | т
| 190 |  | 2НОМ. яч 39-40 | Тр-р № 1-25МВА | НОМ-6 | 865594-865595 |  | авг. 2020 | [14 empty] | т
162 | 191 |  | РБА яч 45 | Тр-р № 1-25МВА | РБА-6/2000-10 | 30719 | 2000А | авг. 2020 | [14 empty] | т
| 192 |  | ШР яч 45 | Тр-р № 1-25МВА |  |  |  | авг. 2020 | [14 empty] | т
| 193 |  | 2НОМ. яч 45 | Тр-р № 1-25МВА | НОМ-6 | 865590-865591 |  | авг. 2020 | [14 empty] | т
163 | 194 |  | РБА яч 20 | Тр-р № 1-25МВА | РБА-6/2000-10 | 30718 | 2000А | авг. 2020 | [14 empty] | т
| 195 |  | ШР яч 20 | Тр-р № 1-25МВА |  |  |  | авг. 2020 | [14 empty] | т
| 196 |  | 2НОМ. яч 20 | Тр-р № 1-25МВА | НОМ-6 | 865592-865593 |  | авг. 2020 | [14 empty] | т
164 | 197 |  | ТСН 1х160 кВА | ГПП-2 яч 26 | ТМ-160 | 308822 | ВН-15.4, НН-231А | 2019-05-27 | [8 empty] | т
165 | 198 | ГПП2 | ТСН 2х160 кВА | ГПП-2 яч 55 | ТМ-160 | 308823 | ВН-15.4, НН-231А | 2021-05-11
166 | 199 | щит | РУ-0,4кВ ГПП-2 1 Секция |  |  | 30749 |  | 2019-05-27 | [8 empty] | т
167 | 200 | 0.4кВ | РУ-0,4кВ ГПП-2 2 Секция |  |  | 30750 |  | май 2019 | [8 empty] | т
169 | 201 |  | Щит постоянного тока ГПП-2 |  |  | 34974 |  | 2018-01-12 |  |  | т
170 | 202 |  | Зар.выпрям.№1,2 |  | ВА |  |  | 2017-12-31 |  |  | т
| 203 |  | Щит 0,4кВ Пеногенераторной |  |  | 1245 |  | 2021-01-12
171 | 204 | ТП-БЭС | Тр-р 1х160 кВА; РВ | ГПП-2 яч 50 | ТСС-160, РВ-6 | 878353 | ВН-15.4, НН-231А | ввод 2019
172 | 205 |  | Тр-р 2х180 кВА; РВ | ГПП-2 яч 41 | ТМ-180, РВ-6 | 865330 | ВН-17,3, НН-260А | 2018-08-14 | [8 empty] | т
173 | 206 |  | Тр-р 63 кВА Лабор; ПКТ | ГПП-2 яч 41 | ТМ-63 | 865629 | ВН-6, НН-91А | 2018-08-14 | [8 empty] | т
174 | 207 |  | РУ-0,4кВ 1 Секция |  |  | 865521-865524 |  | февр. 2020
175 | 208 |  | РУ-0,4кВ 2 Секция |  |  | 865525-865527 |  | 2011-01-20 | т
181 | 209 | ОРУ-35кВ КПП-1 | ЛР яч 1 | ГПП-2 ОРУ 35кВ яч 1 | РЛНДЗ-2-35 | 865494 | 600А | 2017-08-31 | [8 empty] | т
182 | 210 |  | СР-1 яч 4 | 1 СШ | РЛНДЗ-1-35 | 865618 | 600А | 2017-08-31 | [8 empty] | т
183 | 211 |  | ШР; ОПН-35 кВ яч 5 | 1 СШ | РЛНДЗ-1-35 | 865622 | 600А | 2017-08-31 | [8 empty] | т
184 | 212 |  | ШР яч 2 | Тр-р 1х6,3 МВА | РЛНДЗ-1-35 | 865623 | 600А | 2017-08-31 | [8 empty] | т
185 | 213 |  | ВВ-35 яч 2 | Тр-р 1х6,3 МВА | OSM38-300-RS10 |  | 800А | ввод 2020 | [8 empty] | т
186 | 214 |  | Тр-р 1х6,3 МВА |  | ТМ-6300кВА | 876800 | СВЕЛ зав № 1720101 ВН-104, НН-577А Y/D-11 |  | с мая 2021 года выведен из эксплуатации (аварийно) тр-р СВЭЛ, 31 мая 2021г. введен в эксплуатацию старый тр-р ТМ-5600
187 | 215 |  | ЛР яч 7 | ГПП-2 ОРУ 35кВ яч 7 | РЛНДЗ-2-35 | 865495 | 600А | сент 2018 | [8 empty] | т
188 | 216 |  | СР-2 яч 6 | 2 СШ | РЛНДЗ-1-35 | 865621 | 600А | сент 2018 | [8 empty] | т
189 | 217 |  | ШР; ОПН-35 кВ яч 9 | 2 СШ | РЛНДЗ-1-35 | 865619 | 600А | сент 2018 | [8 empty] | т
190 | 218 |  | ШР яч 3 | Тр-р 2х6,3 МВА | РЛНДЗ-1-35 | 865620 | 600А | сент 2018 | [8 empty] | т
191 | 219 |  | ВВ-35 яч 3 | Тр-р 2х6,3 МВА | OSM38-300-RS10 |  | 800А | ввод 2020 | [8 empty] | т
192 | 220 |  | Тр-р 2х6,3 МВА |  | ТМ-6300кВА | 878592 | СВЕЛ зав № 1920036 ВН-104, НН-577А Y/D-11 | ввод 2019 | [8 empty] | т
193 | 221 |  | 1 СШ - 35кВ. |  |  |  |  | сент 2018 | [8 empty] | т
194 | 222 |  | 2 СШ - 35кВ. |  |  |  |  | сент 2018 | [8 empty] | т
195 | 223 |  | Обогрев |  |  |  |  | окт. 2021 | [18 empty] | т
196 | 224 | РУ - 6 кВ КПП -1 | ВМГ-10; ЛР яч 2 | ДСФ | ВМГ-10, РВЗ | 36190 | 600А, 600А | 2021-03-18 | [18 empty] | т
197 | 225 |  | ПКТ; НТМИ; РВЗ яч 3 | ТН 2 СШ | НТМИ-6, РВФ-6, ПКТ |  | РВ-400А | 2018-04-19 | [18 empty] | т
198 | 226 |  | ВМГ-10, ЛР яч 4 | Ввод 2 | ВМГ-10, РВЗ |  | 1000А, 1000А | апр. 2020 | [18 empty] | т
199 | 227 |  | ЛР яч 5 | Ввод 2 | РВЗ-6 |  | 1000А | апр. 2020 | [18 empty] | т
200 | 228 |  | ШР; ПК; Тр 2х40кВА яч 6 | ТСН 2х40кВА | РВЗ-6, ТМ-40/6 |  | РВ-400А, ВН-3,8А, НН-57,8А | апр. 2020 | [18 empty] | т
201 | 229 |  | ВВ/TEL-10; ЛР яч 7 | ПНС яч 5 | ISM 15_LD_1(47), РВЗ | 868763 | 1000А, 600А | 2018-04-19 | [18 empty] | т
203 | 230 |  | ВМГ-10; ЛР яч 9 | резерв |  | 36193
204 | 231 |  | ВМГ-10; ЛР яч 10 | Сады-огороды | ВМГ-10, РВЗ | 36194 | 600А, 600А | апр. 2020 | [18 empty] | т
205 | 232 |  | ВМГ-10; ЛР яч 11 | Карьер 1 левая | ВМГ-10, РВЗ | 36195 | 600А, 600А | 2018-03-23 | [18 empty] | т
206 | 233 |  | ВМГ-10; ЛР яч 12 | Карьер 1 правая | ВМГ-10, РВЗ | 36822 | 600А, 600А | апр. 2020 | [18 empty] | т
207 | 234 |  | ВМГ-10; ЛР яч 13 | ЖДЦ | ВМГ-10, РВЗ | 36823 | 600А, 600А | апр. 2020 | [18 empty] | т
208 | 235 |  | ВМГ-10; ЛР яч 14 | ВторЦветЛитУрал | ВМГ-10, РВЗ | 36824 | 600А, 600А | апр. 2020 | [18 empty] | т
209 | 236 |  | ВВ/TEL-10 яч 15 | СВВ | ISM 15_LD_1(47), РВЗ | 868765 | 1000А, 600А | 2018-03-23 | [18 empty] | т
210 | 237 |  | ВМГ-10; ЛР яч 17 | Наклон.съезд | ВМГ-10, РВЗ |  | 600А, 600А | 2021-03-15
211 | 238 |  | ВМГ-10; ЛР яч 18 | ДСФ (экскаватор) | ВМГ-10, РВЗ |  | 600А, 600А | 2021-03-16
212 | 239 |  | ВМГ-10; ЛР яч 19 | Калиновка; Кур; Херсон | ВМГ-10, РВЗ |  | 600А, 600А | 2021-03-17
214 | 240 |  | ВВ/TEL-10; ЛР яч 21 | ПНС яч 14 | ISM 15_LD_1(47), РВЗ | 868764 | 1000А, 600А | 2019-09-24 | [18 empty] | т
217 | 241 |  | ВМГ-10; ЛР яч 24 | ИП Объедков | ВМГ-10, РВЗ |  | 600А, 600А | 2021-03-11
218 | 242 |  | ВМГ-10, ЛР яч 25 | Ввод 1 | ВМГ-10, РВЗ |  | 1000А, 1000А | 2020-10-06 | [18 empty] | т
219 | 243 |  | ЛР яч 26 | Ввод 1 | РВЗ-6 |  | 1000А | 2020-10-06 | [18 empty] | т
220 | 244 |  | ШР;ПК;Тр 1х40кВА яч 27 | ТСН 1х40кВА | РВЗ-6, ТМ-40/6 |  | РВ-400А, ВН-3,8А, НН-57,8А | 2019-09-24 | [18 empty] | т
221 | 245 |  | ПКТ; НТМИ; РВЗ яч 28 | ТН 1 СШ | НТМИ-6, РВФ-6, ПКТ |  | РВ-400А | 2019-09-24 | [18 empty] | т
222 | 246 |  | ВМГ-10; ЛР яч 29 | ДСФ | ВМГ-10, РВЗ |  | 600А, 600А | 2021-03-19
223 | 247 |  | ШР яч 16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;28;29;30 |  | РВФ-6 |  | 630А | 2019-09-24 | [18 empty] | т
224 | 248 |  | ШР яч 1;2;3;4;7;8;9;10;11;12;13;14;15 |  | РВФ-6 |  | 630А | 2018-04-19 | [18 empty] | т
225 | 249 |  | 1 СШ |  |  |  |  | 2019-09-24 | [18 empty] | т
226 | 250 |  | 2 СШ |  |  |  |  | 2018-04-19 | [18 empty] | т
227 | 251 |  | РУ-0.22 кВ КПП-1 |  |  |  |  | 2018-04-19 | [18 empty] | т
228 | 252 | ПНС карьера №2 | НАМИ; ПН яч 1 | ТН 1 СШ | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 25953 | кл.0,5-200ВА, кл.1-300ВА, кл.3-600ВА | сент 21
229 | 253 |  | Выкат раз-ль яч 2 | СР |  |  |  | сент 21
230 | 254 |  | ВВ/TEL яч 4 | СВВ | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | сент 21
231 | 255 |  | ВВ/TEL яч 3 | ПНС №3 н-с 1 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | сент 21
232 | 256 |  | ВВ/TEL яч 5 | Ввод 1 КПП-1 яч 7 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | сент 21
| 257 |  | ВВ/TEL яч 6 | КРУПЭ №2,4 |  |  |  | сент 21
234 | 258 |  | ТСН 1х40 кВА;ПТ яч 7 |  | ТСКС-40/145/10 |  | ВН-3,6А, НН-95.5А | сент 21
235 | 259 |  | ВВ/TEL яч 8 | КУ 2 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | сент 21
236 | 260 |  | КУ 2 450 кВАр |  |  |  | 450 кВАр | сент 21
238 | 261 |  | ВВ/TEL яч 10 | резерв | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | сент 21
239 | 262 |  | ВВ/TEL яч 11 | КРУПЭ №1,3 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | сент 21
240 | 263 |  | ТСН 2х40 кВА;ПТ яч 12 |  | ТСКС-40/145/10 |  | ВН-3,6А, НН-95.5А | сент 21
241 | 264 |  | ВВ/TEL яч 13 | КУ 1 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | сент 21
242 | 265 |  | КУ 1 450 кВАр |  |  |  | 450 кВАр | сент 21
243 | 266 |  | ВВ/TEL яч 14 | Ввод 2 КПП-1 яч 21 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | сент 21
244 | 267 |  | ВВ/TEL яч 15 | ПНС №4 н-с 1 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | сент 21
245 | 268 |  | ВВ/TEL яч 16 | ПНС №3 н-с 2 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | сент 21
246 | 269 |  | ВВ/TEL яч 17 | Тр1х160кВА КТПН-ПНС | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | сент 21
247 | 270 |  | ВВ/TEL яч 18 | ПНС №4 н-с 2 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | сент 21
249 | 271 |  | ВВ/TEL яч 20 | Тр2х160кВА КТПН-ПНС | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | сент 21
251 | 272 |  | НАМИ; ПН яч 24 | ТН 2 СШ | НАМИ-10-95 УХЛ2 |  | кл.0,5-200ВА, кл.1-300ВА, кл.3-600ВА | сент 21
252 | 273 |  | 1 СШ |  |  |  |  | сент 21
253 | 274 |  | 2 СШ |  |  |  |  | сент 21
254 | 275 | КТПН ПНС | Тр-р 1х160 кВА; РВ; ПКТ | КТПН-ПНС | ТМГ-160, РВЗ | 25948 | ВН-15,4А, НН-231А, 1000А | май 2020 | [16 empty] | т
255 | 276 |  | Тр-р 2х160 кВА; РВ; ПКТ | КТПН-ПНС | ТМГ-160, РВЗ |  | ВН-15,4А, НН-231А, 1000А | май 2020 | [16 empty] | т
258 | 277 | КРУПЭ карьер N 2 | КРУПЭ-1 | ПНС №1 н-с 1 | РВЗ-10/1000, ВВ/TEL-10-12,5-1000 У2 | 21936 | 1000А | май 2020 | [16 empty] | т
| 278 |  | КРУПЭ-2 | ПНС №1 н-с 2 | РВФз,ISM 15_LD_1(48) |  | 630, 1000А | май 2020 | [16 empty] | т
261 | 279 |  | КРУПЭ-3 | ПНС №2 н-с 1 | РВФз,ISM 15_LD_1(48) |  | 630, 1000А | май 2020 | [16 empty] | т
| 280 |  | КРУПЭ-4 | ПНС №2 н-с 2 | РВЗ-10/1000, ВВ/TEL-10-12,5-1000 У2 | 850060 | 1000А | май 2020 | [16 empty] | т
264 | 281 | ЮГ-2 ОРУ-35 кВ | ЛР яч 1 | ГПП-2 ОРУ 35кВ яч 1 | РНА3.2 35/1000 У1 | 865616 | 1000А | окт 21
265 | 282 |  | СР яч 2 |  | РНА3.2 35/1000 У1 | 865492 | 1000А | окт 21
266 | 283 |  | 3НОМ-35 яч 6 | ТН 1 СШ | 3НОЛ-35 СВЭЛ | А-880325,716 В-880324,717 С-880329,712 | кл.0,5-75ВА, кл.3Р-200ВА, предельная, вне класса-600ВА | ввод 2021
267 | 284 |  | ШР яч 3 |  | РНА 35/1000 У1 | 35333 | 1000А | окт 21
| 285 |  | ТТ фаз АС яч 3 |  | ТВТ-35 | фС 36767 | 300/5 | окт 21
268 | 286 |  | С-35 яч3 | Тр 1х6,3 МВА | С-35 М-630-10АУ1 | 798 | 630А | окт 21
| 287 |  | ОПН-35 яч3 |  | ОПНп-35/550/40.5-10-III УХЛ1 | 867807-867809 | 10кА (ном. разр.ток) | окт 21
269 | 288 |  | Тр-р 1х6,3МВА; РВО-6 |  | ТМН-6300/35 | 850305 | ВН-103,9А, НН-577,4А | окт 21
270 | 289 |  | СР яч 4 |  | РНА3.2 35/1000 У1 | 865493 | 1000А | окт 21
271 | 290 |  | ШР яч 5 |  | РНА 35/1000 У1 | 35332 | 1000А | окт 21
| 291 |  | ТТ фаз АС яч 5 |  | ТВТ-35 | фА 36946 фС36948 | 300/5 | окт 21
272 | 292 |  | С-35 яч 5 | Тр 2х6,3 МВА | С-35 М-630-10АУ1 | 799 | 630А | окт 21
| 293 |  | ОПН-35 яч 5 |  | 3НОМ-35-65 | 867810-867812 | 10кА (ном. разр.ток) | окт 21
273 | 294 |  | Тр-р 2х6,3МВА; РВО-6 |  | ТМН-6300/35 | 850307 | ВН-103,9А, НН-577,4А | окт 21 | [8 empty] | к | [15 empty] | ремонт ПБВ
274 | 295 |  | ЛР яч 7 | ГПП-2 ОРУ 35кВ яч 7 | РНА3.2 35/1000 У1 | 865617 | 1000А | окт 21
275 | 296 |  | 3НОМ-35 яч 8 | ТН 2 СШ | 3НОЛ-35 СВЭЛ | А-880327,713 В-880328,714 С-880326,732 | кл.0,5-75ВА, кл.3Р-200ВА, предельная, вне класса-600ВА | ввод 2021
276 | 297 |  | 1 СШ -35кВ. |  |  |  |  | окт 21
| 298 |  | 2 СШ -35кВ. |  |  |  |  | окт 21
277 | 299 |  | Обогрев |  |  |  |  | окт 21 | [18 empty] | т
| 300 | ЮГ-2/2 ЗРУ-35 кВ | ТСН, ПКТ яч.№1 | ТСН-35/0,4 1с.ш. | ТС-63-35/0,4 | 880109 | ПКТ 35/40,5А | ввод 2020
| 301 |  | ТСН №1 | ТС-63-35 У3 |  |  | ВН-1,09А, НН-90,9А | ввод 2020
| 302 |  | ВВ,ТТ,ОПН-35кВ яч.№2 | ввод №1 | VD4/P |  | ВВ-1250А, ТТ-300/5 | ввод 2020
| 303 |  | ТН-35 яч.№3 | ТН 1с.ш. | ЗНОЛ-35 |  |  | ввод 2020
| 304 |  | ВВ,ТТ,ОПН-35кВ яч.№4 | тр-р №3 ТМН 10000кВА | VD4/P |  | ВВ-1250А, ТТ-300/5 | ввод 2020
| 305 |  | СР яч.№5 | СР-1 |  |  | 1250А | ввод 2020
| 306 |  | СР яч.№6 | СР-2 |  |  | 1250А | ввод 2020
| 307 |  | ВВ,ТТ,ОПН-35кВ яч.№7 | тр-р №4 ТМН 10000кВА | VD4/P |  | ВВ-1250А, ТТ-300/5 | ввод 2020
| 308 |  | ТН-35 яч.№8 | ТН 2с.ш. | ЗНОЛ-35 |  |  | ввод 2020
| 309 |  | ВВ,ТТ,ОПН-35кВ яч.№9 | ввод №2 | VD4/P |  | ВВ-1250А, ТТ-300/5 | ввод 2020
| 310 |  | ТСН, ПКТ яч.№10 | ТСН-35/0,4 2с.ш. | ТС-63-35/0,4 |  | ПКТ 35/40,5А | ввод 2020
| 311 |  | ТСН №2 | ТС-63-35 У3 |  |  | ВН-1,09А, НН-90,9А | ввод 2020
| 312 |  | 1 СШ -35кВ. |  |  |  |  | ввод 2020
| 313 |  | 2 СШ -35кВ. |  |  |  |  | ввод 2020
| 314 |  | ШУОТ |  |  |  |  | ввод 2020
| 315 |  | ЩСН-0,4кВ |  |  |  |  | ввод 2020
| 316 |  | обогрев здания |  |  |  |  | ввод 2020 | [18 empty] | т
| 317 | ОРУ ЮГ-2/2 | ЛР ввода №1 (на крыше ЗРУ-35) | от ВЛ ф.№1 ГПП-2 | РГП1б-35/200 с электроприводом ПД-14 |  | 2000А | ввод 2020
| 318 |  | ЛР ввода №2 (на крыше ЗРУ-35) | от ВЛ ф.№7 ГПП-2 | РГП1б-35/200 с электроприводом ПД-14 |  | 2000А | ввод 2020
| 319 |  | Т-р №3, ОПН-6, ОПН-35 | тр-р №3 | ТМН-10000кВА |  | ВН-157А, НН-916А | ввод 2020 | [10 empty] | т
| 320 |  | Т-р №4, ОПН-6, ОПН-35 | тр-р №4 | ТМН-10000кВА |  | ВН-157А, НН-916А | ввод 2020 | [10 empty] | т
| 321 | ЮГ-2/2 ЗРУ-6 кВ | ВВ,ТТ,ОПН яч.№1 | резерв | ISM15_LD_1(67) |  | 1000А | ввод 2020
| 322 |  | ВВ,ТТ,ОПН яч.№2 | НС2С тр-р№1 | ISM15_LD_1(67) |  | 1000А | ввод 2020
| 323 |  | ВВ,ТТ,ОПН яч.№3 | открытый склад хвостов №1 | ISM15_LD_1(67) |  | 1000А | ввод 2020
| 324 |  | ВВ,ТТ,ОПН яч.№4 | РПНС РУ-6кВ яч.№1 | ISM15_LD_1(67) |  | 1000А | ввод 2020
| 325 |  | ВВ,ТТ,ОПН яч.№5 | ТН 1с.ш. | ЗНОЛП-6 |  | кл.0,5-50ВА, кл.3-200ВА | ввод 2020
| 326 |  | ВВ,ТТ,ОПН яч.№6 | ввод №1 | ISM15_Shell_2(210_H) |  | 2000А | ввод 2020
| 327 |  | ВВ,ТТ,ОПН яч.№7 | СВВ | ISM15_LD_1(67) |  | 1000А | ввод 2020
| 328 |  | ВВ,ТТ,ОПН яч.№8 | СР |  |  |  | ввод 2020
| 329 |  | ВВ,ТТ,ОПН яч.№9 | ввод №2 | ISM15_Shell_2(210_H) |  | 2000А | ввод 2020
| 330 |  | ВВ,ТТ,ОПН яч.№10 | ТН 2с.ш. | ЗНОЛП-6 |  | кл.0,5-50ВА, кл.3-200ВА | ввод 2020
| 331 |  | ВВ,ТТ,ОПН яч.№11 | РПНС РУ-6кВ яч.№25 | ISM15_LD_1(67) |  | 1000А | ввод 2020
| 332 |  | ВВ,ТТ,ОПН яч.№12 | открытый склад хвостов №2 | ISM15_LD_1(67) |  | 1000А | ввод 2020
| 333 |  | ВВ,ТТ,ОПН яч.№13 | НС2С тр-р№2 | ISM15_LD_1(67) |  | 1000А | ввод 2020
| 334 |  | ВВ,ТТ,ОПН яч.№14 | резерв | ISM15_LD_1(67) |  | 1000А | ввод 2020
| 335 |  | 1 СШ -6кВ. |  |  |  |  | ввод 2020
| 336 |  | 2 СШ -6кВ. |  |  |  |  | ввод 2020
| 337 |  | обогрев здания |  |  |  |  | окт. 21 | [18 empty] | т
| 338 | РПНС РУ-6кВ | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№1 | ввод №1 | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 1000А, 1000/5 | ввод 2020
| 339 |  | РВ, ПКТ, ТСН-6кВ яч.№2 | ТСН 1с.ш. | ТЛС 25 |  | Рвэ-10/630 | ввод 2020
| 340 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№3 | тр-р №1х4000кВА ТП паст | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 200/5 | ввод 2020
| 341 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№4 | насос 5-4.1 | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 200/5 | ввод 2020
| 342 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№5 | насос 5-4.2 | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 200/5 | ввод 2020
| 343 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№6 | насос 2-2.1 | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 100/5 | ввод 2020
| 344 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№7 | насос 2-2.4 | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 100/5 | ввод 2020
| 345 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№8 | насос 2-1.1 | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 50/5 | ввод 2020
| 346 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№9 | насос 2-1.4 | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 50/5 | ввод 2020
| 347 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№10 | резерв | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 100/5 | ввод 2020
| 348 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№11 | резерв | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 300/5 | ввод 2020
| 349 |  | РВ, ПКТ, ОПН,ТН яч.№12 | ТН 1с.ш. | РВэ, 3хЗНОЛП |  |  | ввод 2020
| 350 |  | ВВ,ШР,ТТ,ОПН яч.№13 | СВВ | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 1000А, 1000/5 | ввод 2020
| 351 |  | СР яч.№14 | СР | Рвэ-10/1000 |  | 1000А | ввод 2020
| 352 |  | РВ, ПКТ, ОПН,ТН яч.№15 | ТН 2с.ш. | РВэ, 3хЗНОЛП |  |  | ввод 2020
| 353 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№16 | резерв | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 50/5 | ввод 2020
| 354 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№17 | насос 2-1.3 | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 50/5 | ввод 2020
| 355 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№18 | насос 2-1.4 | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 100/5 | ввод 2020
| 356 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№19 | насос 2-2.3 | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 100/5 | ввод 2020
| 357 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№20 | насос 2-2.4 | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 200/5 | ввод 2020
| 358 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№21 | насос 5-4.3 | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 300/5 | ввод 2020
| 359 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№22 | резерв | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 200/5 | ввод 2020
| 360 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№23 | резерв | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 100/5 | ввод 2020
| 361 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№24 | тр-р №2х4000кВА ТП паст | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 630А, 200/5 | ввод 2020
| 362 |  | ВВ,ШР,ЛР,ТТ,ОПН яч.№25 | ввод №2 | ВВ/TEL, РВэ,ТОЛ |  | 1000А, 1000/5 | ввод 2020
| 363 |  | РВ, ПКТ, ТСН-6кВ яч.№26 | ТСН 2с.ш. | ТЛС 25 |  | Рвэ-10/630 | ввод 2020
| 364 |  | ШУОТ |  |  |  |  | ввод 2020
| 365 |  | 1 СШ -6кВ. |  |  |  |  | ввод 2020
| 366 |  | 2 СШ -6кВ. |  |  |  |  | ввод 2020
| 367 |  | обогрев здания |  |  |  |  | окт 21 | [18 empty] | т
280 | 368 | РУ-6 кВ ПУЛЬПОНАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2п | НАМИ; ПН яч 1 | ТН 1 СШ | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 25952 | кл.0,5-200ВА, кл.1-300ВА, кл.3-600ВА, ПН-5А | 2021-08-18
281 | 369 |  | Выкат раз-ль яч 2 | СР |  |  |  | 2017-01-26 |  |  |  |  | т
282 | 370 |  | ВВ/TEL яч 4 | СВВ | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | 2018-03-06 |  |  |  |  | т
283 | 371 |  | ВВ/TEL яч 3 | Тр-р№ 1 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | 2021-08-18
284 | 372 |  | ВВ/TEL яч 5 | Ввод 1 ПСО яч 8 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | 2021-08-18
285 | 373 |  | ВВ/TEL яч 6 | Ввод 2 ЮГ-2 яч 14 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | 2018-03-06 |  |  |  |  | т
286 | 374 |  | ТСН 1х40 кВА; ПТ яч 7 |  | ТСКС-40/145/10, ПТ1.1-10-1000 |  | ВН-3,6А, НН-95.5А, ПН-10А | 2021-08-18
287 | 375 |  | ВВ/TEL яч 8 | КУ 2 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | 2018-03-06 |  |  |  |  | т
288 | 376 |  | КУ 2 450 кВАр |  |  |  | 450 кВАр | 2018-03-06 |  |  |  |  | т
289 | 377 |  | ВВ/TEL яч 9 | Ввод 1 ЮГ-2 яч 7 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | 2021-08-18
292 | 378 |  | ТСН 2х40 кВА;ПТ яч 12 |  |  |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | т
| 379 |  | ВВ/TEL яч 10 | КТП ПНС 100кВа тр-р№2 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | ввод 2018 | [5 empty] | т
| 380 |  | ВВ/TEL яч 11 | КТП ПНС 100кВа тр-р№1 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | ввод 2018 | 2021-08-18
293 | 381 |  | ВВ/TEL яч 13 | КУ 1 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | 2021-08-18
294 | 382 |  | КУ 1 450 кВАр |  |  |  | 450 кВАр | 2021-08-18
295 | 383 |  | ВВ/TEL яч 14 | Ввод 2 ПСО яч 15 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | 2018-03-06 |  |  |  |  | т
296 | 384 |  | ВВ/TEL яч 15 | тр-р 1000кВа | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | 2021-08-18
297 | 385 |  | ВВ/TEL яч 16 | ТР-р№ 12 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | 2018-03-06 |  |  |  |  | т
298 | 386 |  | ВВ/TEL яч 17 | Н-с 21 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | 2021-08-18
299 | 387 |  | ВВ/TEL яч 18 | тр-р 1000кВа | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | 2018-03-06 |  |  |  |  | т
300 | 388 |  | ВВ/TEL яч 19 | Н-с 22 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | 2021-08-18
301 | 389 |  | ВВ/TEL яч 20 | Н-с 23 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | 2018-03-06 |  |  |  |  | т
302 | 390 |  | ВВ/TEL яч 22 | Н-с 24 | ВВ/TEL-10-20--1000 У2 |  | 1000А | 2018-03-06 |  |  |  |  | т
303 | 391 |  | НАМИ; ПН яч 24 | ТН 2 СШ | НАМИ-10-95 УХЛ2 |  | кл.0,5-200ВА, кл.1-300ВА, кл.3-600ВА, ПН-5А | 2018-03-06 |  |  |  |  | т
304 | 392 |  | 1 СШ |  |  |  |  | 2021-08-18
305 | 393 |  | 2 СШ |  |  |  |  | 2018-03-06 |  |  |  |  | т
| 394 | 110кВ ГПП-1 | СР-0.2 яч.№0 | КЛ-110кВ ГПП-4 | SDF 123 | 878155 | 1600А | ввод 2018 | [8 empty] | т
| 395 |  | СР-0.3 яч.№0 | КЛ-110кВ ГПП-4 | SDF 123 | 878156 | 1600А | ввод 2018 | [8 empty] | т
| 396 |  | ЭВ110кВ яч.№0 | КЛ-110кВ ГПП-4 | LTB 145D1 | 878153 | 3150А | ввод 2018 | [8 empty] | т
| 397 |  | ТТ-110кВ яч.№0 | КЛ-110кВ ГПП-4 | TG145N-0,2 | 878161-878163 | 600/5 | ввод 2018 | [8 empty] | т
| 398 |  | ТН-110кВ яч.№0 | КЛ-110кВ ГПП-4 | EMF123 2GPD04017 | 878165-878167 |  | ввод 2018 | [8 empty] | т
| 399 |  | ЛР яч.№0 | КЛ-110кВ ГПП-4 | SDF 123 | 878157 | 1600А | ввод 2018 | [8 empty] | т
| 400 |  | ОПН яч.№0 | КЛ-110кВ ГПП-4 | Exlim R108-CV123 | 878158-878160 |  | ввод 2018 | [8 empty] | т
306 | 401 |  | ЛР тр-ра 1х25МВА | ГПП-2 ОРУ 110 яч 8 | РЛНДЗ-2/110 | 31660 | 600А | 2019-05-09 | [8 empty] | т
307 | 402 |  | РЛНД тр-ра 1х25МВА |  | РЛНДЗ-1/110 | 32135 | 600А | 2019-05-09 | [8 empty] | т
308 | 403 |  | ОД тр-ра 1х25МВА |  | ОД-110М/630У1 | 31995 | 630А | 2019-05-09 | [8 empty] | т
| 404 |  | КЗ тр-ра 1х25МВА |  | КЗ-110 с ИРК | 36228 |  | 2019-05-09 | [8 empty] | т
309 | 405 |  | НКФ-110 | ТН 1 СШ | НКФ-110 | фА 32370 фВ 32371 фС 32372 |  | 2019-05-09 | [8 empty] | т
310 | 406 |  | ТФНД-110 | ТТ тр-ра 1х25МВА | ТФНД-110 | фА 32111 фВ32114 фС32115 | 400/5 | 2019-05-09 | [8 empty] | т
311 | 407 |  | ОПН-110 | 1 СШ | ОПНп-110/550/77-10-III УХЛ1 | 867825-867827 | 10кА (ном. разр.ток) | 2019-05-09 | [8 empty] | т
| 408 |  | РВО-6 | 1 СШ |  |  |  | 2019-05-09 | [8 empty] | т
312 | 409 | ОРУ-110кВ ГПП-1 | СР-1 |  | РЛНДЗ-1/110 | 32125 | 600А | 2019-05-09 | [8 empty] | т
313 | 410 |  | Тр-р 1х25 МВА |  | ТРДН-25000/110 | 875897 | СВЕЛ ВН-125,5А, НН-661,4/1144А | 2019-05-09 | [8 empty] | т
314 | 411 |  | ЛР тр-ра 2х25МВА | ГПП-2 ОРУ 110 яч 6 | РЛНДЗ-2/110 | 31661 | 600А | 2020-05-11 | [8 empty] | т
315 | 412 |  | РЛНД тр-ра 2х25МВА |  | РЛНДЗ-1/110 | 32136 | 600А | 2020-05-11 | [8 empty] | т
316 | 413 |  | ОД тр-ра 2х25МВА |  | ОД-110М/630У1 | 31996 | 630А | 2020-05-11 | [8 empty] | т
| 414 |  | КЗ тр-ра 2х25МВА |  | КЗ-110 с ИРК | 36229 |  | 2020-05-11 | [8 empty] | т
317 | 415 |  | НКФ-110 | ТН 2 СШ |  | фА 32121 фВ 32122 фС 865508 |  | 2020-05-11 | [8 empty] | т
318 | 416 |  | ТФНД-110 | ТТ тр-ра 2х25МВА | ТФНД-110 | фА 32113 фВ 32116 фС 36596 | 400/5 | 2020-05-11 | [8 empty] | т
319 | 417 |  | ОПН-110 | 2 СШ | ОПНп-110/550/77-10-III УХЛ1 | 852142-852144 |  | 2020-05-11 | [8 empty] | т
| 418 |  | РВО-6 | 2 СШ |  |  |  | 2020-05-11 | [8 empty] | т
320 | 419 |  | СР-2 |  | РЛНДЗ-1/110 | 32126 | 600А | 2020-05-11 | [8 empty] | т
| 420 |  | Тр-р 2х25 МВА |  | ТРДН-25000/110 |  | ВН-125,5А, НН-661,4/1144А | 2020-05-11 | [8 empty] | т
| 421 |  | ЛР яч 4 тр-ра 3х16МВА | ГПП-2 ОРУ 110 яч 8 | РДЗ,2-110Б/1000 | 850122 | 600А | 2020-05-11 | [8 empty] | т
| 422 |  | ЛР яч 3 тр-ра 3х16МВА | ГПП-2 ОРУ 110 яч 6 | РДЗ,2-110Б/1000 | 850121 | 600А | 2020-05-11 | [8 empty] | т
| 423 |  | ТФЗМ-110Б | ТТ тр-ра 3х16МВА | ТФЗМ-110М | фА 850124 фВ 850125 фС 850126 | 150/5 | 2020-05-11 | [8 empty] | т
| 424 |  | ВГТ-110П тр-ра 3х16МВА |  | ВГТ-110П-40/2500 | 850120 | 2500А | 2020-05-11 | [8 empty] | т
| 425 |  | РДЗ тр-ра 3х16МВА |  | РДЗ,2-110Б/1000 | 850123 | 600А | 2020-05-11 | [8 empty] | т
| 426 |  | ОПН-110; |  | ОПН-П-110 | 850128-850130 |  | 2020-05-11 | [8 empty] | т
| 427 |  | ОПН-6 |  | ОПН-П-6/7,2 | 850131-850133 |  | 2020-05-11 | [8 empty] | т
| 428 |  | Тр-р 3х16МВА |  | ТДН-16000/110/6,6 | 850137 | ВН-80,3А, НН-1400А | 2020-05-11 | [8 empty] | т
322 | 429 |  | ТСН 1х100кВА | РУ-6кВ ГПП-1 яч 23 | ТМ-100/6 | 32123 | ВН-9,62А, НН-144А | 2021-09-13 | [8 empty] | т
323 | 430 |  | ТСН 2 х100кВА | РУ-6кВ ГПП-1 яч 60 | ТМ-100/6 | 32124 | ВН-9,62А, НН-144А | 2021-09-14 | [8 empty] | т
326 | 431 | РУ №1 - 6 кВ ГПП - 1 | НТМИ; РВО; ПКН яч 2 | ТН 5 СШ | НТМИ-6-66У3 | 31993 | ПКТ-10, 5А | 2019-06-04 | [8 empty] | т
327 | 432 |  | Болт. соединение яч 4 | шахт. Экспл. яч 8 |  | 31994 |  | 2019-06-04 | [8 empty] | т
| 433 |  | ВМПЭ-10 яч 5 | ЦРП 440 гор. яч 1 | ВМПЭ-10-1000-20 | 31501 | 1000А | март 2020
329 | 434 |  | ВМПЭ-10 яч 13 | РУ-6кВ Клетьев яч.9 | ВМПЭ-10-1000-20 | 31499 | 1000А | март 2020
330 | 435 |  | ВМПЭ-10 яч6, шин. мост | Ввод Тр1х25 5 СШ | ВМПЭ-10-1600-20 | 31390 | 1600А | 2019-06-04 | [8 empty] | т
| 436 |  | ВМПЭ-10 яч 7 | резерв | ВМПЭ-10 | 11770
332 | 437 |  | ВМПЭ-10; яч 8 | РУ-6кВ Скипов яч.9 | ВМПЭ-10-630-20 | 31391 | 630А | 4.05.18 | [6 empty] | т
| 438 |  | ВМПЭ-10 яч 9 | резерв | ВМПЭ-10-630-20 | 11771 | 630А | март 2020
334 | 439 |  | ВМПЭ-10 яч 10 | ЦРП-Скипов.яч 9 | ВМПЭ-10-630-20 | 31392 | 630А | 3.05.18 | [6 empty] | т
335 | 440 |  | ВМПЭ-10 яч 11 | ЦРП-К-1 яч 25 | ВМПЭ-10-1000-20 | 31500 | 1000А | март 2020 | [20 empty] | т
336 | 441 |  | ВМПЭ-10 яч 12 | шахт. Экспл. яч 15 | ВМПЭ-10-630-20 | 31394 | 630А | 5.06.19 | [6 empty] | т
337 | 442 |  | ВМПЭ-10 яч 14 | ТП-Изв. Зав. яч 12 | ВМПЭ-10-630-20 | 31395 | 630А | 30.04.18 | [6 empty] | т
338 | 443 |  | ВМПЭ-10 яч 15 | ПСО яч 4 | ВМПЭ-10-1000-20 | 31498 | 1000А | март 2020
339 | 444 |  | ВМПЭ-10 яч 16 | ЦРП-К-2 яч 2 | ВМПЭ-10-1000-20 | 31396 | 1000А | 9.03.17 | [6 empty] | т
340 | 445 |  | ВМПЭ-10; яч 17 | РУПП-1 767 гор.яч 12 | ВМПЭ-10-630-20 | 31497 | 630А | март 2020
| 446 |  | РБА яч 17 | на Скиповой | РБ 10/1000 | 34113 | 1000А | март 2020
341 | 447 | РУ №1 - 6 кВ ГПП - 1 | ВМПЭ-10 яч 18 | Ввод Тр1х25 2 СШ | ВМПЭ-10-3200-31,5 У2 | 31471 | 3200А | 2016-05-02 | [6 empty] | т
342 | 448 |  | Выкат раз-ль яч 20,ошиновка яч 18,20,22,24 |  | АТ 100х10 |  |  | 2016-05-02 | [6 empty] | т
343 | 449 |  | ТМ-2 яч 22 | опер. цепи ГПП-1 | ТМ-2/10-2 | 33162 | 2кВА | 2016-05-02 | [6 empty] | т
344 | 450 |  | 2 НОМ-6 яч 24 | опер. цепи ГПП-1 | НОМ-6 У4 | 33166 | 6000/100 | 2016-05-02 | [6 empty] | т
345 | 451 |  | ВМПЭ-10 яч 19 | тр-р №1 КТП АБК ПР |  | 31496 |  | март 2020
346 | 452 |  | НТМИ; РВО; ПКН яч 21 | ТН 1 СШ | НТМИ-6-66У3 | 31496 | ПКТ-10, 5А | март 2020
347 | 453 |  | ПКТ яч 23 | ТСН 1х100кВА |  | 31991 |  | март 2020
348 | 454 |  | ВМПЭ-10; яч 25 | ЦРП 685 гор. яч 9 | ВМПЭ-10-630-20 | 31494 | 630А | март 2020
| 455 |  | РБА яч 25 | на ГПП-1 | РБ 10/1000 | 36237 | 1000А | март 2020
349 | 456 |  | НТМИ; РВО; ПКН яч 26 | ТН 2 СШ | НТМИ-6-66У3 | 33170 | ПКТ-10, 5А | янв 2016 | [6 empty] | т
350 | 457 |  | ВМПЭ-10 яч 27 | Ввод Тр1х25 1 СШ | ВМПЭ-10-3200-31,5 У2 | 31493 | 3200А | 2016-05-02 | [8 empty] | т
351 | 458 |  | Выкат раз-ль яч 29,ошиновка яч 27,29,31,33 |  | АТ 100х10 |  |  | 2016-05-02 | [8 empty] | т
352 | 459 |  | ТМ-2 яч 31 | опер. цепи ГПП-1 | ТМ-2/10-2 | 33165 | 2кВА | 2016-05-02 | [8 empty] | т
353 | 460 |  | 2 НОМ-6 яч 33 | опер. цепи ГПП-1 | НОМ-6 У4 | 33169 | 6000/100 | 2016-05-02 | [8 empty] | т
354 | 461 |  | ВМПЭ-10 яч 28 | Сев.вент.яч 9 | ВМПЭ-10-630-20 | 31472 | 630А | 31.01.17 | [6 empty] | т
355 | 462 |  | ВМПЭ-10 яч 30 | СМВ 2-4 СШ | ВМПЭ-10-1600-31,5 У2 | 31473 | 1600А | 31.01.17 | [6 empty] | т
356 | 463 |  | Выкат раз-ль яч 32 | СР 2-4 СШ | КРД-6 | 31718 | 1600А | 26.04.18 |  |  |  |  | т
357 | 464 |  | ВМПЭ-10 яч 34 | Сев.вент.яч 13 | ВМПЭ-10-630-20 | 31474 | 630А | 26.04.18 |  |  |  |  | т
358 | 465 |  | ВМПЭ-10 яч 35 | СМВ 1-3 СШ | ВМПЭ-10-1600-31,5 У2 | 31492 | 1600А | март 2020
359 | 466 |  | Выкат раз-ль яч 37 | СР 1-3 СШ | КРД-6 | 31730 | 1600А | 18.04.19 | [18 empty] | т
360 | 467 |  | ВМПЭ-10 яч 36 | РВНО-Щеб.з-да | ВМПЭ-10-630-20 | 31475 | 630А | 26.04.18 |  |  |  |  | т
361 | 468 |  | ВМПЭ-10 яч 38 | шахт. Экспл. яч 32 | ВМПЭ-10-630-20 | 31476 | 630А | 26.04.18 |  |  |  |  | т
362 | 469 |  | ВМПЭ-10 яч 39 | тр-р №2 КТП АБК ПР |  | 31491 |  | 18.04.19 | [18 empty] | т
363 | 470 |  | ВМПЭ-10 яч 40 | ТП-Изв. Зав. яч 11 | ВМПЭ-10-630-20 | 31477 | 630А | 26.04.18 |  |  |  |  | т
364 | 471 |  | ВМПЭ-10 яч 41 | ЦРП-К-1 яч 26 | ВМПЭ-10-630-20 | 31490 | 630А | 18.04.19 | [18 empty] | т
365 | 472 |  | ВМПЭ-10 яч 42 | Ввод Тр2х25 4 СШ | ВМПЭ-10-3200-31,5 У2 | 31478 | 3200А | 02.01.17 | [8 empty] | т
366 | 473 |  | Болт соед.яч 44,ошин.яч 42;44;46;48;шин.мост |  | АТ 100х10 |  |  | 02.01.17 | [8 empty] | т
367 | 474 |  | ТМ-2 яч 46 | опер. цепи ГПП-1 | ТМ-2/10-2 | 33163 | 2кВА | 02.01.17 | [8 empty] | т
368 | 475 |  | 2 НОМ-6 яч 48 | опер. цепи ГПП-1 | НОМ-6 У4 | 33167 | 6000/100 | 02.01.17 | [8 empty] | т
369 | 476 |  | ВМПЭ-10 яч 43 | РУПП-1 767 гор. яч 8 | ВМПЭ-10-630-20 | 31489 | 630А | 18.04.19 | [18 empty] | т
| 477 |  | РБА яч43 | на Скиповой | РБ 10/1000 | 34114 | 1000А | 18.04.19 | [18 empty] | т
370 | 478 |  | ВМПЭ-10; яч 45 | ЦРП 685 гор. яч 13 | ВМПЭ-10-630-20 | 31488 | 630А | 18.04.19 | [18 empty] | т
| 479 |  | РБА яч 45 | на ГПП-1 | РБ 10/1000 | 36238 | 1000А | 18.04.19 | [18 empty] | т
371 | 480 |  | ВМПЭ-10 яч 47 | ПСО яч 21 | ВМПЭ-10-1000-20 | 31487 | 1000А | 18.04.19 | [18 empty] | т
372 | 481 |  | НТМИ; РВО; ПКН яч 49 | ТН 3 СШ | НТМИ-6-66У3 | 33173 | ПКТ-10, 5А | 18.04.19 | [18 empty] | т
373 | 482 |  | НТМИ; РВО; ПКН яч 50 | ТН 4 СШ | НТМИ-6-66У3 | 33171 | ПКТ-10, 5А | 26.04.18 |  |  |  |  | т
374 | 483 |  | ВМПЭ-10 яч 51 | Ввод Тр2х25 3 СШ | ВМПЭ-10-3200-31,5 У2 | 31486 | 3200А | 02.01.17 | [8 empty] | т
375 | 484 |  | Болт соед.яч 53, ошин.яч 51;53;55;57;шин.мост |  | АТ 100х10 |  |  | 02.01.17 | [8 empty] | т
| 485 |  | ВМПЭ-10 яч 54 | резерв | ВМПЭ-10-630-20 | 31480 | 630А | февр 2015 | [8 empty] | т
376 | 486 |  | ТМ-2 яч 55 | опер. цепи ГПП-1 | ТМ-2/10-2 | 33164 | 2кВА | 02.01.17 | [8 empty] | т
377 | 487 |  | 2 НОМ-6 яч 57 | опер. цепи ГПП-1 | НОМ-6 У4 | 33168 | 6000/100 | 02.01.17 | [8 empty] | т
| 488 |  | ВВ/TEL-6 яч 59 | ЦРП 440 гор. яч 17 | ВВ/TEL-10-20 | 870617 | 1000А | 18.04.19 | [18 empty] | т
| 489 |  | ВВ/TEL-6 яч 61 | КТП-ЭСМ | ВВ/TEL-10-20 | 870618 | 1000А | 18.04.19 | [18 empty] | т
| 490 |  | ВВ/TEL-6 яч 63 | РУ-6кВ Клет. яч.14 | ВВ/TEL-10-20 | 870619 | 1000А | 18.04.19 | [18 empty] | т
| 491 | РУ №1 - 6 кВ ГПП - 1 | ВВ/TEL-6 яч 65 | Резерв | ВВ/TEL-10-20 | 870620 | 1000А
378 | 492 |  | ВМПЭ-10 яч 52 | ЦРП-Скипов.яч 12 | ВМПЭ-10-630-20 | 31479 | 630А | 26.04.18 |  |  |  |  | т
380 | 493 |  | ВМПЭ-10 яч 56 | Пруд-3 Серные пруды | ВМПЭ-10-630-20 | 31481 | 630А | 26.04.18 |  |  |  |  | т
381 | 494 |  | ВМПЭ-10 яч 58 | ЦРП-К-2 яч 22 | ВМПЭ-10-1000-20 | 31482 | 1000А | 26.04.18 |  |  |  |  | т
382 | 495 |  | ПКТ яч 60 | ТСН 2х100кВА |  | 31992 |  | 26.04.18 |  |  |  |  | т
383 | 496 |  | ВМПЭ-10 яч 62 | ТП ГСМ яч 3 | ВМПЭ-10-630-20 | 31483 | 630А | 26.04.18 |  |  |  |  | т
384 | 497 |  | ВМПЭ-10 яч 64 | резерв | ВМПЭ-10-630-20 | 31484 | 630А
385 | 498 |  | Болт. соединение яч 66 | шахт. Экспл. яч 39 |  | 31720 |  | 02.01.17 | [8 empty] | т
386 | 499 |  | ВМПЭ-10 яч 68;шин мост | Ввод Тр2х25 6 СШ | ВМПЭ-10-1000-20 | 31485 | 1000А | 02.01.17 | [8 empty] | т
387 | 500 |  | НАМИТ; РВО; ПКН яч 70 | ТН 6 СШ | НАМИТ-10 | 33172 | кл.0,5-200ВА, кл.1-300ВА, кл.3-600ВА, ПН-5А | февр 2015 | [8 empty] | т
388 | 501 |  | РСБГ-10 2-1600 | Тр-р 1х25 МВА |  | 34098 | 1600А | 2.05.16 | [8 empty] | т
389 | 502 |  | РСБГ-10 2-1600 | Тр-р 2х25 МВА |  | 34110 | 1600А | 02.01.17 | [8 empty] | т
390 | 503 |  | 1 СШ |  | АТ 2(120х10) |  |  | март 2020
391 | 504 |  | 2 СШ |  | АТ 2(120х10) |  |  | 23.02.12 | [6 empty] | т
392 | 505 |  | 3 СШ |  | АТ 2(120х10) |  |  | 18.04.19 | [18 empty] | т
393 | 506 |  | 4 СШ |  | АТ 2(120х10) |  |  | 26.04.18 |  |  |  |  | т
394 | 507 |  | 5 СШ |  | АТ 2(120х10) |  |  | 2019-06-04 | [8 empty] | т
| 508 |  | 6 СШ |  | АТ 2(120х10) |  |  | 09.03.11 | [8 empty] | т
395 | 509 |  | обогрев ЩУ |  |  |  |  | окт 2021 | [18 empty] | т
| 510 | РУ №2 -6кВ ГПП-1 | ТСН-25кВА; ПКТ; ШР яч 1 | ТСН | ТМ2-25/10 У4, РВЗ-10/630 II УХЛ2 | 850151 | ВН-2,41А, НН-36,1А, РВ-630А | 9.05.19 | [18 empty] | т
| 511 |  | 2хНОМ; ПКТ;ШР яч 2 |  | НОЛП-6 У2, РВЗ-10/1600 I УХЛ2 | 850152 | 400ВА, РВ-1600А | 9.05.19 | [18 empty] | т
| 512 |  | яч№ 4 | шкаф 0,4кВ |  | 850153 |  | 9.05.19 | [18 empty] | т
| 513 |  | ВВ/TEL-6; ЛР яч 3; ш.мост | Ввод тр-ра3х25 7СШ | ВВ/TEL-10-20/1600, РВ3-10/1600 | 850154 | 1600А | 9.05.19 | [18 empty] | т
| 514 |  | Болт.соединен. яч 5, РВ | Резерв | РВЗ | 850155 |  | 9.05.19 | [18 empty] | т
| 515 |  | ВВ/TEL-6; ЛР яч 6 | Резерв | ВВ/TEL-10-20/1000, РВЗ-10/630 | 850156 | 1000А, 630А | 9.05.19 | [18 empty] | т
| 516 |  | 3 ЗНОЛ; ПКТ яч7 | ТН 7СШ | ЗНОЛП-6У2 | 850157 | 3 шт | 9.05.19 | [18 empty] | т
| 517 |  | ВВ/TEL-6; ЛР яч 8 | ФКУ 5,7 гармоник | ВВ/TEL-10-20/1000, РВЗ-10/630 | 850158 | 1000А, 630А | 9.05.19 | [18 empty] | т
| 518 |  | ВВ/TEL-6; ЛР яч 9 | ФКУ 11,13 гармоник | ВВ/TEL-10-20/1000, РВЗ-10/630 | 850159 | 1000А, 630А | 9.05.19 | [18 empty] | т
| 519 |  | ВВ/TEL-6; ЛР яч 10 | РУ-6кВСкипов яч.13 | ВВ/TEL-10-20/1000, РВЗ-10/630 | 850160 |  | 9.05.19 | [18 empty] | т
| 520 |  | Болт.соединен. яч 11 | Резерв | РВЗ | 850161 |  | 9.05.19 | [18 empty] | т
| 521 |  | ВВ/TEL-6; ЛР яч 12 | Резерв | ВВ/TEL-10-20/1000, РВЗ-10/630 | 850162 |  | 9.05.19 | [18 empty] | т
| 522 |  | ШР яч 4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  | РВФЗ-10 |  |  | 9.05.19 | [18 empty] | т
| 523 |  | 7 СШ |  |  |  |  | 9.05.19 | [18 empty] | т
396 | 524 | ГПП-1 0,4кВ | РУ-0.4кВ ГПП-1 1 Секция |  |  | 32137 |  | 30.04.2018 | [18 empty] | т
397 | 525 |  | РУ-0.4кВ ГПП-1 2 Секция |  |  | 32138 |  | 30.04.2018 | [18 empty] | т
398 | 526 |  | КВУ-66 |  |  | 31428 31429 |  | янв. 2016 | [18 empty] | т
424 | 527 | РУ-6 кВ ЦРП-К-1 | ВМГ-133 яч 1 | Тр-р 1х400 кВА | ВМГ-133 |  | 600А | окт. 21 | [20 empty] | т
425 | 528 |  | Тр-р 1х400 кВА | ТП-ЦРП-К-1 | ТМ 400/6 | 32483 | ВН-38,5А, НН-578А | окт. 21 | [6 empty] | т | [17 empty] | испытание
426 | 529 |  | ВМГ-133 яч 2 | Тр-р 2х400 кВА | ВМГ-133 |  | 600А | окт. 21 | [20 empty] | т
427 | 530 |  | Тр-р 2х400 кВА | ТП-ЦРП-К-1 | ТМ 400/6 |  | ВН-38,5А, НН-578А | окт. 21 | [6 empty] | т | [17 empty] | ремонт ПБВ
428 | 531 |  | ВВ/TEL-6 яч 3; | ЦРП 260гор. яч 6 | ISM 15_LD_1(47), РВ 6/600 | 868768 | 1000А | 25.02.2020 | [20 empty] | т
| 532 |  | РБА яч 3 |  | РБА-6/200 | 36826 |  | 25.02.2020 | [20 empty] | т
429 | 533 |  | ВВ/TEL-6 яч 4; | ЦРП 260гор.яч 3 | ISM 15_LD_1(47), РВ 6/600 | 868769 | 1000А | 29.01.2020 | [20 empty] | т
| 534 |  | РБА яч 4 |  | РБА-6/200 | 36827 |  | 29.01.2020 | [20 empty] | т
430 | 535 |  | ВВ/TEL-6 яч 5 | Т/К 1 | ISM 15_LD_1(47) | 868770 | 1000А | 25.02.2020 | [20 empty] | т
431 | 536 |  | ВВ/TEL-6 яч 6 | пл. пуск | ISM 15_LD_1(47) | 868771 | 1000А | 29.01.2020 | [20 empty] | т
432 | 537 | РУ-6 кВ ЦРП-К-1 | РВО-6 кВ яч 7 | 1 СШ |  |  |  | 25.02.2020 | [20 empty] | т
434 | 538 |  | ВМГ-133; ЛР яч 9 | Тр-р 1 КТПН Скипов | ВМГ-133 , РВ 6/600 |  | 600А | 25.02.2020 | [20 empty] | т
436 | 539 |  | ВВ/TEL-6 яч 11 | Т/К 3 | ISM 15_LD_1(47) | 868272 | 1000А | 25.02.2020 | [20 empty] | т
437 | 540 |  | ВВ/TEL-6 яч 12 | Т/К 2 | ISM 15_LD_1(47) | 868773 | 1000А | 29.01.2020 | [20 empty] | т
439 | 541 |  | ВВ/TEL-6 яч 14 | Т/К 4 | ISM 15_LD_1(47) | 868774 | 1000А | 29.01.2020 | [20 empty] | т
440 | 542 |  | ВМГ-133 яч 15 | резерв
441 | 543 |  | РВО-6 кВ яч 16 | 2 СШ |  |  |  | 29.01.2020 | [20 empty] | т
442 | 544 |  | ВМГ-133; ЛР яч 17 | резерв | ВМГ-133 , РВ 6/600 |  | 600А
443 | 545 |  | ВМГ-133; ЛР яч 18 | резерв | ВМГ-133 , РВ 6/600 | 36564 | 600А
444 | 546 |  | ВВ/TEL-6; ЛР яч 19 | пл. пуск | ISM 15_LD_1(47), РВ 6/600 | 868775 | 1000А | 25.02.2020 | [20 empty] | т
445 | 547 |  | ВМГ-133; ЛР яч 20 | Тр-р 2 КТПН Скипов | ВМГ-133 , РВ 6/600 | 36565 | 600А | 29.01.2020 | [20 empty] | т
446 | 548 |  | ВМГ-133 яч 21 | резерв |  |  |  | 01.03.04
447 | 549 |  | ВМГ-133 яч 22 | резерв | ВМГ-133 | 36601 | 600А | 10.11.09
449 | 550 |  | ВМГ-133; ЛР яч 24 | резерв | ВМГ-133 , РВ 6/600 | 36584 | 600А
450 | 551 |  | ВМГ-133; ЛР яч 25 | Ввод 1 ГПП-1 яч 11 | ВМГ-133 , РВ 6/1000 |  | 1000А | 25.02.2020 | [20 empty] | т
451 | 552 |  | ВМГ-133; ЛР яч 26 | Ввод 2 ГПП-1 яч 41 | ВМГ-133 , РВ 6/1000 | 36602 | 1000А | 29.01.2020 | [20 empty] | т
452 | 553 |  | ВМГ-133; ЛР яч 28 | Резерв | ВМГ-133 | 36603 | 600А | 11.02.08
453 | 554 |  | ВМГ-133 яч 29 | СМВ | ВМГ-133 |  | 600А | 29.01.2020 | [20 empty] | т
454 | 555 |  | ТН, ПКН яч 30 | ТН 2 СШ | DOYK-10, ПКТ-10 |  | 5А | 29.01.2020 | [20 empty] | т
| 556 |  | НТМИ, ПКН яч 27 | ТН 1 СШ | DOYK-10, ПКТ-10 |  | 5А | 25.02.2020 | [20 empty] | т
455 | 557 |  | ШРяч1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;23;25;27;СРяч27 |  | РВФ 10/600 |  | 600А | 25.02.2020 | [20 empty] | т
456 | 558 |  | ШР яч 2;4;6;8;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;29;30 |  | РВФ 10/600 |  | 600А | 29.01.2020 | [20 empty] | т
457 | 559 |  | 1 СШ |  |  |  |  | 25.02.2020 | [20 empty] | т
458 | 560 |  | 2 СШ |  |  |  |  | 29.01.2020 | [20 empty] | т
459 | 561 |  | Щит постоянного тока ЦРП-К-1 |  |  |  |  | 05.01.10 |  |  | т
460 | 562 |  | ШУОТ |  |  |  |  | 11.01.2018 |  |  | т
463 | 563 | РУ-6 кВ ЦРП-К-2 | ТМ-2 яч 1 | 1 СШ | ТМ-2/10-2 | 33182 | 2кВА | 11.02.21
464 | 564 |  | ВМП-10 яч 2 | Ввод 1 ГПП-1 яч 16 | ВМПЭ-10-1600-20 | 32060 | 1600А | 11.02.21
465 | 565 |  | ВМП-10 яч 3 | Тр-р 1х630 кВА | ВМПЭ-10-630-20 | 32061 | 630А | 17.02.21
| 566 |  | ВЭ(КРУ2)-6-20 яч 4 | Плавный пуск | ISM15_LD_1(46) | 875210 | 630А | декаб. 2019 | [22 empty] | т
468 | 567 |  | НТМИ яч 8 | ТН 1 СШ | НТМИ-6-66 У3 | 31509 |  | декаб. 2019 | [22 empty] | т
| 568 |  | ВМП-10 яч 9 | ТП ЦГВТ яч.6 | ВМПЭ-10-630-20 | 31503 | 630А | 9.11.21
470 | 569 |  | ВЭ(КРУ2)-6-20 яч 10 | Т/К 8 | ISM15_LD_1(46) | 875211 | 630А | декаб. 2019 | [22 empty] | т
471 | 570 |  | ВЭ(КРУ2)-6-20 яч 11 | Т/К 7 | ISM15_LD_1(46) | 875212 | 630А | декаб. 2019 | [22 empty] | т
472 | 571 |  | ВМП-10 яч 12 | СМВ | ВМПЭ-10-630-20 | 31506 | 630А | 9.02.21
473 | 572 |  | Выкат. раз-ль яч 13 | СР |  | 33184 |  | 27.02.2020 | [22 empty] | т
474 | 573 |  | ВЭ(КРУ2)-6-20 яч 14 | Т/К 6 | ISM15_LD_1(46) | 875213 | 630А | 27.02.2020 | [22 empty] | т
475 | 574 | РУ-6 кВ ЦРП-К-2 | ВЭ(КРУ2)-6-20 яч 15 | Т/К 5 | ISM15_LD_1(46) | 875214 | 630А | 27.02.2020 | [22 empty] | т
476 | 575 |  | НТМИ яч 16 | ТН 2 СШ | НТМИ-6-66 У3 | 31508 |  | 27.02.2020 | [22 empty] | т
| 576 |  | ВМП-10 яч 17 | ТП ЦГВТ яч.5 | ВМПЭ-10-630-20 | 32054 | 630А | 2.11.21
| 577 |  | ВЭ(КРУ2)-6-20 яч 20 | Плавный пуск | ISM15_LD_1(46) | 875215 | 630А | 27.02.2020 | [22 empty] | т
480 | 578 |  | ВМП-10 яч 21 | Тр-р 2х630 кВА | ВМПЭ-10-630-20 | 32058 | 630А | 27.02.2020 | [22 empty] | т
481 | 579 |  | ВМП-10 яч 22 | Ввод 2 ГПП-1 яч 58 | ВМПЭ-10-1600-20 | 32059 | 1600А | 27.02.2020 | [22 empty] | т
482 | 580 |  | ТМ-2 яч 23 | 2 СШ | ТМ-2/10-2 | 33183 | 2кВА | 27.02.2020 | [22 empty] | т
483 | 581 |  | 1 СШ |  |  |  |  | декаб. 2019 | [22 empty] | т
484 | 582 |  | 2 СШ |  |  |  |  | 27.02.2020 | [22 empty] | т
485 | 583 |  | КВУ-66 |  |  | 31506 |  | 10.02.21
486 | 584 | ТП-Изв з-да | Тр-р 1х400кВА ТСЗС | ТП-изв.завода | ТСЗС-400/6 У3 | 865250 | ВН-38,5А, НН-577А | 23.04.19
487 | 585 |  | Тр-р 2х400 кВА | ТП-изв.завода | ТМ-400 | 1154 | ВН-38,5А, НН-577А | 23.04.19 | [16 empty] | т
488 | 586 |  | VMB яч 9 | КТП-отвалов | VMB-10/630 |  | 630А | 1.04.21 | [16 empty] | т
489 | 587 |  | VMB яч 11 | Ввод 1 ГПП-1 яч 40 | VMB-10/630 |  | 630А | 23.04.19 | [16 empty] | т
490 | 588 |  | VMB яч 12 | Ввод 2 ГПП-1 яч 14 | VMB-10/630 |  | 630А | 23.04.19 | [16 empty] | т
491 | 589 |  | СР 1-2 СШ |  | РВ-6 |  |  | 23.04.19 | [16 empty] | т
492 | 590 |  | 1 СШ;ВН яч 1,3,7;ТН яч 5 |  | BFH-10/400-31 |  | 400А | 23.04.19 | [16 empty] | т
| 591 |  | 2 СШ;ВН яч 2,4,6,10;ТН яч 8 |  | BFH-10/400-31 |  | 400А | 23.04.19 | [16 empty] | т
| 592 |  | РУ-0,4кВ 1с.ш. |  |  |  |  | 13.04.17 | [12 empty] | т
493 | 593 |  | РУ-0,4кВ 2с.ш. |  |  |  |  | 14.04.17 | [12 empty] | т
498 | 594 | ТП-Б/Э | Тр-р 2х100 кВА | ТП-базы энерг. | ТМ-100/6 | 865483 | ВН-19,3А | сент 2019 | 2021г. Выведена из эксплуатации
499 | 595 |  | Тр-р 1х200 кВА | ТП-базы энерг. | аТов 321/10 | 865506 | ВН-19,3А | сент 2019
500 | 596 |  | РВ | СР 1-2 СШ |  |  |  | июль 2016
501 | 597 |  | 1 СШ; РВ яч 1,2; ВН яч 3 |  | РВ 6/400, ВН-16 |  | 400А, ВН-200А | июль 2016
502 | 598 |  | 2 СШ; ВН яч 4; РВ яч 5,6 |  | РВ 6/400, ВН-16 |  | 400А, ВН-200А | июль 2016
503 | 599 | ТП-ГСМ | Тр-р 1х400 кВА | ТП-ГСМ | ТСЗГЛ 400/6 | 865505 | ВН-38,5А, НН-578А | сент 2020 | [16 empty] | к
504 | 600 |  | Тр-р 2х315 кВА | ТП-ГСМ |  | 865503 |  | сент 2020 | [16 empty] | к
505 | 601 |  | РВ | СР 1-2 СШ | РВ-6 | 1613 |  | сент 2020 | [16 empty] | к
506 | 602 |  | 1 СШ; РВ яч 1,5; ВН яч 3 |  | РВ 6/400, ВНП-16 |  | 400А, ВН-200А | сент 2020 | [16 empty] | к
507 | 603 |  | 2 СШ; РВ яч 2,6; ВН яч 4 |  | РВ 6/400, ВНП-16 |  | 400А, ВН-200А | сент 2020 | [16 empty] | к
508 | 604 | ТП-ЦГВТ | Тр-р 1х400 кВА | ТП-ЦГВТ | ТСЗГЛ 400 | 876416 |  | нояб. 21
509 | 605 |  | Тр-р 2х320 кВА | ТП-ЦГВТ | ТМ-320/6 | 865614 |  | нояб. 21
510 | 606 |  | РВ | СР 1-2 СШ | РВ-6 |  |  | нояб. 21
511 | 607 |  | 1 СШ;РВ яч 1,3,7;ВН яч 5 |  | РВ 6/400, ВНП-16 |  |  | нояб. 21
512 | 608 |  | 2 СШ;РВ яч 2,4;ВН яч 6,8 |  | РВ 6/400, ВНП-16 |  |  | нояб. 21
513 | 609 | АТЦ | РВ яч 1,2,3,4 РУ-6кВ |  | РВ 6/400 |  |  | авг 2018 | [12 empty] | т
514 | 610 |  | Тр-р 400 кВА | ТП-АТЦ | ТМФ 400/6 | 865502 | ВН-38,5А, НН-578А | июнь 2020 | [12 empty] | т
| 611 | КТП спиповой | Тр 1х400кВА;РВ;ПКТ;ВН | КТПН ш Скиповая | ТМ 400/6 | 25947 | ВН-38,5А, НН-578А | 30.06.18 | [12 empty] | т
| 612 |  | Тр 2х400кВА;РВ;ПКТ;ВН | КТПН ш Скиповая | ТМ 400/6 |  | ВН-38,5А, НН-578А | авг 2018 | [12 empty] | т
176 | 613 | ИВЦ | Тр 1х400кВА;РВ;ПКТ;ВН | КТПН-ИВЦ | ТМ 400/6 | 25949 | ВН-38,5А, НН-578А | 25.07.18 |  |  |  |  | т
177 | 614 |  | Тр 2х400кВА;РВ;ПКТ;ВН | КТПН-ИВЦ | ТМ 400/6 |  | ВН-38,5А, НН-578А | 25.07.18 |  |  |  |  | т
178 | 615 |  | ВРУ-0.4кВ ИВЦ | КТПН-ИВЦ |  |  |  | май 2020
179 | 616 |  | РУ-0.4кВ Щитовая ИВЦ |  |  |  |  | май 2020
| 617 | КТПН скл об. | РВ яч 1,2,3 | ТП-изв.завод яч 6 |  | 865501 |  | 30.07.18 | [10 empty] | т
| 618 |  | Тр-р 180 кВА |  | ТМ 180 |  |  | 30.07.18 | [10 empty] | т
518 | 619 | ДОЛ СГ | КТПН 400кВА |  | ТМ 400/6 | 876487 | КТПН ТВ/К 400/6/0,4 У1 | май 2021 | [8 empty] | т
| 620 |  | КТП-Т К/К-400кВА АТЦ |  | ТМГ 400/6 | на балансе АТЦ, зав.№2183 | ВН-38.5А, НН-577А | ввод 2019 | [12 empty] | т
| 621 |  | 2КТП-250кВА склад ВВ |  | ТМ-250/6 ТМ-250/10 |  |  | ввод 2019 | [12 empty] | т
| 622 |  | КТПН-400кВА РММ |  | ТМ-400 |  | ВН-38,5А, НН-578А | 30.05.18 | [6 empty] | т
| 623 |  | КТПН-400кВА Скл.металла |  | ТМ 400/10 | 34533 | ВН-38,5А, НН-578А | 16.06.21
402 | 624 |  | КТПН-400кВА ЭСМ |  | РВЗ1/400, ТМГ 400/10 | 34534 | ВН-38,5А, НН-578А | окт. 2020 | [18 empty] | т
| 625 |  | 2КТПН СПП НК ЭВВ |  |  | Орика УГМК | 250кВА | окт. 2020
| 626 |  | 2КТПНУ-ВК-630кВА карьера №3 |  | КСО-293,TTR-A-630кВА |  | ВН-60,6А, НН-909А, КСО-630А | ввод 2021
| 627 |  | КТПН-400кВА СУ |  | ТМ-400/6 | 34532 | ВН-38,5А, НН-578А | окт. 2018 | [6 empty] | т
| 628 | ЛЭП-0,4-110 кВ | ВЛ-110кВ ГПП-2 яч.№14,15 | ГПП-3 | АС-120/19 | 1593 | 1,2км, 8опор | 2020 кап рем.
| 629 |  | ВЛ-0,4кВ ЖДЦ | Спецсервис | СИП-2 3х35+1х50 | 879603 | 0,56км, 16 опор | ввод 2021
| 630 |  | ВЛ освещения | ул Промышленная | СИП-4 4х16 |  | 0,53км, 17 опор | ввод 2021
| 631 |  | ВЛ освещения | дорожка АТЦ | СИП-4 4х16 |  | 0,9км, 20 опор | ввод 2021
519 | 632 |  | ВЛ-6кВ 2-ХПВ яч 8 | КТПН-400 кВА-Озд лаг | АС-35 | 2048 | 4,2км, 82опоры | ввод 2016
520 | 633 |  | ВЛ-6кВ2-ПВ яч13пр.цепь | 1-ПВ яч 15 | А-120 | 21070 | 4,5км, 91 опора | ввод 2017 | [16 empty] | т | [7 empty] | замена изоляторов
521 | 634 |  | ВЛ-6кВ2-ПВ яч10лев.цепь | 1-ПВ яч 8 | А-120 | 21071 | 4,5км, 91 опора | ввод 2017 | [16 empty] | т
522 | 635 |  | ВЛ-6кВ КПП-1 яч.7 | ПНС яч.5 | АС-95 | 21980 | 0,167км, 5 опор | 20.09.19
523 | 636 |  | ВЛ-6кВ КПП-1 яч.21 | ПНС яч.14 | АС-95 | 21981 | 0,167км, 5 опор | 25.09.19
524 | 637 |  | ВЛ-6кВ ГПП-1 яч 61 | КТПН-ЭСМ;КТПН-кис.пр | АС-50 | 865793 | 2,4км | июль 2014 | [10 empty] | к | [13 empty] | подрядно
525 | 638 |  | ВЛ-35 кВ ГПП-2 яч 1 | КПП-1; ЮГ-2 | АС-70 | 2058 | 3,7км | ввод 2016
526 | 639 |  | ВЛ-35 кВ ГПП-2 яч 7 | КПП-1; ЮГ-2 | АС-70 | 2058 | 3,7км | ввод 2016
527 | 640 |  | ВЛ-35 кВ 4-ХПВ яч 7 | 2-ПВ яч 7(Левая) | АС-50 | 2180 | 9,05км, 124 опоры | ввод 2016 | [12 empty] | т | [11 empty] | правка опор
528 | 641 |  | ВЛ-35 кВ 4-ХПВ яч 8 | 2-ПВ яч 8(правая) | АС-50 | 2180 | 9,05км, 124 опоры | ввод 2016 | [12 empty] | т | [11 empty] | правка опор
| 642 |  | ВЛ-6/10 кВ складов ВВ | 2КТПН-250кВА скл.вв. | АС-70, А-70 | 878343 |  | ввод 2019
| 643 |  | ВЛ-6кВ фид.15 | ПНС-1-осв.пруд. | АС-70 | 10747 | 3,05км, 78 опор | июнь 2020
| 644 |  | ВЛ-6кВ фид.16 | ПНС-1-осв.пруд. | АС-70 | 10748 | 3,05км, 78 опор | сент 2014 | [10 empty] | т
| 645 |  | ВЛ-6кВ фид.3 | РП-сев.в-КТП-СПП НК ЭВВ | СИП | Орика | 0,45км | ввод 2020
| 646 |  | ВЛ-6кВ фид.17 | РП-сев.в-КТП-СПП НК ЭВВ | АС-50 | Орика | 0,45км | июнь 2017
| 647 |  | ВЛЗ-6кВ ф.№13 Юг-2/2 левый | КТП НС-2С | СИП-3 3(1х120) |  | 0,65км, 24 опоры | ввод 2020
| 648 |  | ВЛЗ-6кВ ф.№2 Юг-2/2 правый | КТП НС-2С | СИП-3 3(1х120) |  |  | ввод 2020
| 649 |  | ВЛЗ-6кВ отпайки от ф.№13 Юг-2/2 и РВ отпайки | 2КТП-630кВА карьера №3 тр-р №2 | СИП-3 3(1х70) |  | 0,6км, 38 опор | ввод 2021
| 650 |  | ВЛЗ-6кВ отпайки от ф.№2 Юг-2/2 и РВ отпайки | 2КТП-630кВА карьера №3 тр-р №1 | СИП-3 3(1х70) |  |  | ввод 2021
| 651 |  | ВЛ-6кВ фид. 17 | ПНС-1-кис.прудки | АС-35 |  | 2км, 34 опоры | ввод 2017
| 652 |  | ВРУ,ШО,ШС упр.к-та кор 1 |  |  |  |  | июнь 2010 | [22 empty] | т
| 653 |  | ВРУ,ШО,ШС упр.к-та кор 2 |  |  |  |  | 18.12.11 | [22 empty] | т
| 654 |  | ШО,ШС УКК |  |  |  |  | 13.01.11 | [22 empty] | т
| 655 |  | ШО,ШС Банк "Кольцо Урала" |  |  |  |  | 13.01.11 | [22 empty] | т
| 656 | РУ-6кВ РМЗ | Тр-р 630кВА | ТП-1 РМЗ | ТМ 630 | 36845 |  | апр. 2020 | [6 empty] | т
| 657 |  | ВМГ-133 яч.4 | резерв | ВМГ-133, РВ 6/400 | 865531 | 600А, 400А | нояб 2017 | [6 empty] | т
| 658 |  | Тр-р 400кВА | ТП-2 РМЗ | ТС-400/6 У3 | 865248 | ВН-38,5А, НН-578А | нояб 2017 | [6 empty] | т
| 659 |  | ВМГ-133 яч.10 | резерв | ВМГ-133, РВ 6/400 | 865536 | 600А, 400А | нояб 2017
| 660 |  | ВМГ-133 яч.12 | резерв | ВМГ-133, РВ 6/400 | 865537 | 600А, 400А | нояб 2017
| 661 |  | ВМГ-133 яч.14 | Тр-р 400кВА | ВМГ-133, РВ 6/400 | 8665538 | 600А, 400А | нояб 2019 | [6 empty] | т
| 662 |  | 1 Секция сб. шин,ВН яч 1,3,ТН яч 5 |  | ВНП 10, НТМК-6-48 | 865528, 8665530, 8665532 | 400А | нояб 2017 | [6 empty] | т
| 663 |  | 2 Секция сб. шин,ВН яч 2,8,ТН яч 6 |  | ВНП 10, НТМК-6-48 | 865529, 865535, 865533 | 400А | нояб 2017 | [6 empty] | т
| 664 | РУ-6кВ Предзаводской | VМВ яч.1 | СМВ | VМВ-10 | 865454 | 630А | нояб 2018 | [6 empty] | т
| 665 |  | VМВ яч.4 | Ввод ГПП-2 яч28 | VМВ-10 | 31331 | 630А | нояб 2018 | [6 empty] | т
| 666 |  | VМВ яч.6 | РМЗ яч.1 | VМВ-10 | 31336 | 630А | нояб 2017 | [6 empty] | т
| 667 |  | VМВ яч.7 | Ввод ГПП-2 яч 6 | VМВ-10 |  | 630А | нояб 2018 | [6 empty] | т
| 668 |  | VМВ яч.9 | РМЗ яч.2 | VМВ-10 | 865455 | 630А | нояб 2017 | [6 empty] | т
| 669 |  | VМВ яч.12 | Резерв | VМВ-10 | 31337 | 630А | янв 2015
| 670 |  | VМВ яч.14 | ТП-прод. база яч 4 | VМВ-10 | 865460 | 630А | нояб 2018 | [6 empty] | т
| 671 |  | VМВ яч.15 | Тр.2 ТП-керам | VМВ-10 | 865456 | 630А | нояб 2018 | [6 empty] | т
| 672 |  | VМВ яч.17 | ТП-пр баз яч 5 | VМВ-10 | 865457 | 630А | нояб 2018 | [6 empty] | т
| 673 |  | VМВ яч.20 | КТПН отк.пол. | VМВ-10 | 865461 | 630А | нояб 2018 | [6 empty] | т
| 674 |  | VМВ яч.23 | резерв | VМВ-10 | 865458 | 630А | янв 2015
| 675 |  | VМВ яч.24 | ТП-Сегмент | VМВ-10 |  | 630А | нояб 2018 | [6 empty] | т
| 676 |  | VМВ яч.25 | КТП РММ | VМВ-10 |  | 630А | нояб 2018 | [6 empty] | т
| 677 |  | VМВ яч.26 | Тр.ТП-ЭРУ | VМВ-10 | 865462 | 630А | нояб 21
| 678 |  | Тр-р 400кВА | ТП-ЭРУ | ТС-400кВА | 873706 | ВН-38,5А, НН-578А | нояб 21
| 679 |  | VМВ яч.27 | ТП-Сегмент (резерв) | VМВ-10 | 865459 | 630А | нояб 2018 | [6 empty] | т
| 680 |  | Тр-р 1х400кВА | ТП-МРЦ | ТСЗС- 400/6 | 878352 | ВН-39А, НН-578А | 30.07.18 | [6 empty] | т
| 681 |  | Тр-р 2х320кВА | ТП-МРЦ | ТМ 320/6 | 865609 | ВН-30А, НН-462А | 27.0.7.18 | [6 empty] | т
| 682 |  | Тр-р 30 кВА | СН предзаводской | ТМ-30/6 | 865625 | ВН-2,8А, НН-48А | нояб 21
| 683 |  | 1 Секц сб. шин,ТН яч.21,FTCA-10яч3,5,11,13,19,25 |  | FTCA, BEH-10, НТМИ-6 |  |  | июль 2019 | [6 empty] | т
| 684 |  | 2 Секция сб. шин,ТН яч.18 FTCA-10яч2,8,10,16,22 |  | FTCA, BEH-10, НТМИ-6 |  |  | июль 2019 | [6 empty] | т
| 685 | ТП | ВН,тр-р 1х250кВА | ТП-кисл.станции | ТМ-250 | 865509 | ВН-24,1А, НН-361А | 20.09.21
| 686 | кисл | ВН,тр-р 2х250кВА | ТП-кисл.станции | ТМ-250 | 865510 | ВН-24,1А, НН-361А | 15.09.21
| 687 | Упр.комб | Тр-р 1х400кВА | ТП-комб управ | ТСЗ-400/6У3 | 865076 | ВН-38,5А, НН-578А | 13.08.18 | [18 empty] | т
| 688 |  | Тр-р 2х320кВА | ТП-комб управ | ТСМА 320/6 | 865607 | ВН-30А, НН-462А | 3.06.21 | [8 empty] | к | [15 empty] | замена
| 689 |  | РУ- 0,4кВ (1сш.,2сш.,) | ТП-комб управ |  | 865391-865397 |  | 02.08.11 | [8 empty] | т
| 690 |  | РУ-6кВ 1- сек. шин,ШР яч.1,3,5 |  | РВФ 6/400 | 865539, 865541, 865555 | 400А | 30.08.18 | [18 empty] | т
| 691 |  | РУ-6кВ 2- сек. шин,ШР яч.2,4,6 |  | РВФ 6/400 | 865540, 865554, 865556 | 400А | 3.06.21
| 692 | Прод.база | Тр-р 1х250кВА | ТП-прод базы | ТСЗ-250кВА | 873728 | ВН-24,1А, НН-361А | авг 2018 | [16 empty] | т
| 693 |  | Тр-р 2х250кВА | ТП-прод базы | ТСЗ-250кВА | 873729 | ВН-24,1А, НН-361А | авг 2018 | [16 empty] | т
| 694 |  | 1 Секция сб. шин,ШР яч.1,3,5 |  | ВНП-16 | 865542, 865544, 865546 | 400А | авг 2018 | [16 empty] | т
| 695 |  | 1 Секция сб. шин 0.4кВ |  |  | 865515-865517 |  | авг 2018 | [16 empty] | т
| 696 |  | 2 Секция сб. шин 0.4кВ |  |  | 865518-865520 |  | авг 2018 | [16 empty] | т
| 697 |  | 2 Секция сб. шин,ШР яч.2,4,6 |  | ВНП-16 | 865543, 865545, 865547 | 400А | авг 2018 | [16 empty] | т
| 698 | ЖДЦ | Тр-р 1х250кВА | ТП-ЖДЦ | ТМ-250 | 865511 | ВН-24,1А, НН-361А | 5.04.21
| 699 |  | Тр-р 2Х250кВА | ТП-ЖДЦ | ТМ-250 | 865512 | ВН-24,1А, НН-361А | 5.04.21
| 700 |  | 1 Секция сб. шин,ШР яч.1,3,5 | РУ-6кВ | ВНП-16, РВЗ | 865548, 865550, 865552 | 400А | 5.04.21
| 701 |  | 2 Секция сб. шин,ШР яч.2,4,6 | РУ-6кВ | ВНП-16, РВЗ | 865549, 865551, 865553 | 400А | 5.04.21
| 702 |  | КТПН-400кВА кисл.прудки | фид. 61 ГПП-1 | ТМ-400кВА | 853722 | ВН-38,5А, НН-578А | 1.03.18 | [10 empty] | т
| 703 |  | КТПН-630кВА кисл. прудки | фид 17 ПНС-1 | ТСМА 630/6 | 865624 | ВН-60А, НН-910А | 24.05.19 | [10 empty] | т
| 704 |  | Вентиляция каб. тунелей |  |  | 852775-852782 |  | нояб 21 | [20 empty] | т
| 705 |  | Освещение каб. тунелей |  |  |  |  | нояб 21 | [20 empty] | т
| 706 | ГПП-4 ОРУ-110кВ | Установка плавки гололеда ВЛ |  |  | 874230 |  | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 707 |  | ОПН-110 яч.1 | КЛ-110кВ ГПП-1 | EXLIM R108-CV123 | 874172, 874425, 874425 | сенсор EXCOUNT II. Напряжение 90 - 138 кВ | ввод 2018 | [14 empty] | т
| 708 |  | ЛР яч.1 | КЛ-110кВ ГПП-1 | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874088 | 1600А | ввод 2018 | [14 empty] | т
| 709 |  | ОР яч.1 | КЛ-110кВ ГПП-1 | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874062 | 1600А | ввод 2018 | [14 empty] | т
| 710 |  | ШР-1 яч.1 | КЛ-110кВ ГПП-1 | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874054 | 1600А | ввод 2018 | [14 empty] | т
| 711 |  | ШР-2 яч.1 | КЛ-110кВ ГПП-1 | Однополюсный разъеденитель SGF 123nIV-100 | 874201, 874202, 874203 | 1600А | ввод 2018 | [14 empty] | т
| 712 |  | ТТ яч.1 | КЛ-110кВ ГПП-1 | IBM 123 | 874138, 874139, 874140 | 600/5 | ввод 2018 | [14 empty] | т
| 713 |  | ЭВ яч.1 | КЛ-110кВ ГПП-1 | LTB 145 | 874100 | 3150А | ввод 2018 | [14 empty] | т
| 714 |  | ОПН-110 яч.2 | резерв | EXLIM R108-CV123 | 874427, 874428, 874429 | сенсор EXCOUNT II. Напряжение 90 - 138 кВ | ввод 2014
| 715 |  | ЛР яч.2 | резерв | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874089 | 1600А | ввод 2014
| 716 |  | ОР яч.2 | резерв | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874063 | 1600А | ввод 2014
| 717 |  | ШР-1 яч.2 | резерв | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874055 | 1600А | ввод 2014
| 718 |  | ШР-2 яч.2 | резерв | Однополюсный разъеденитель SGF 123nIV-100 | 874204, 874205, 874206 | 1600А | ввод 2014
| 719 |  | ТТ яч.2 | резерв | IBM 123 | 874141, 874142, 874143 | 600/5 | ввод 2014
| 720 |  | ЭВ яч.2 | резерв | LTB 145 | 874101 | 3150А | ввод 2014
| 721 |  | ОПН-110 яч.3 | ВЛ-110кВ ГПП-2 | EXLIM R108-CV123 | 874430, 874431, 874432 | сенсор EXCOUNT II. Напряжение 90 - 138 кВ | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 722 |  | Конденсатор связи яч.3 | ВЛ-110кВ ГПП-2 | СМВ-100/v3-6,4 | 874386, 874414 | для обеспечения высокочастотной связи на частотах от 24 до 1500 кГц | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 723 |  | ШОН яч.3 | ВЛ-110кВ ГПП-2 |  | 874389 |  | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 724 |  | ЛР яч.3 | ВЛ-110кВ ГПП-2 | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874090 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 725 |  | ОР яч.3 | ВЛ-110кВ ГПП-2 | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874064 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 726 |  | ШР-1 яч.3 | ВЛ-110кВ ГПП-2 | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874056 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 727 |  | ШР-2 яч.3 | ВЛ-110кВ ГПП-2 | Однополюсный разъеденитель SGF 123nIV-100 | 874207, 874208, 874209 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 728 | ГПП-4 ОРУ-110кВ | ТТ яч.3 | ВЛ-110кВ ГПП-2 | IBM 123 | 874144, 874145, 874146 | 600/5 | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 729 |  | ЭВ яч.3 | ВЛ-110кВ ГПП-2 | LTB 145 | 874102 | 3150А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 730 |  | ОПН-110 тр-ра 1 | тр-р №1 | EXLIM R108-CV123 | 874433, 874434, 874435 | сенсор EXCOUNT II. Напряжение 90 - 138 кВ | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 731 |  | ЛР яч.4 | тр-р №1 | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874091 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 732 |  | ОР яч.4 | тр-р №1 | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874065 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 733 |  | ШР-1 яч.4 | тр-р №1 | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874057 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 734 |  | ШР-2 яч.4 | тр-р №1 | Однополюсный разъеденитель SGF 123nIV-100 | 874210, 874211, 874212 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 735 |  | ТТ яч.4 | тр-р №1 | IBM 123 | 874147, 874148, 874149 | 600/5 | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 736 |  | ЭВ яч.4 | тр-р №1 | LTB 145 | 874103 | 3150А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 737 |  | тр-р №1 | тр-р №1 | ТРДН-25000/110 УХЛ1 | 874052 | ВН-125,5А, НН1,2-1146А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 738 |  | шинный мост, ОПН-6кВ | тр-р №1 | ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2 | 874362 - 874367 | Напряжение 6 кВ. Ток 40 кА | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 739 |  | ШР ОСШ яч.5 | ОСШ | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874096 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 740 |  | ШР-1 яч.5 | ОСШ | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874095 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 741 |  | ШР-2 яч.5 | ОСШ | Однополюсный разъеденитель SGF 123nIV-100 | 874223, 874224, 874225 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 742 |  | ТТ яч.5 | ОСШ | IBM 123 | 874150, 874151, 874152 | 600/5 | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 743 |  | ЭВ яч.5 | ОСШ | LTB 145 | 874104 | 3150А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 744 |  | ОПН-110 тр-ра 2 | тр-р №2 | EXLIM R108-CV123 | 874436, 874437, 874424 | сенсор EXCOUNT II. Напряжение 90 - 138 кВ | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 745 |  | ЛР яч.6 | тр-р №2 | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874092 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 746 |  | ОР яч.6 | тр-р №2 | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874083 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 747 |  | ШР-1 яч.6 | тр-р №2 | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874058 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 748 |  | ШР-2 яч.6 | тр-р №2 | Однополюсный разъеденитель SGF 123nIV-100 | 874213, 874214, 874215 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 749 |  | ТТ яч.6 | тр-р №2 | IBM 123 | 874153, 874154, 874155 | 600/5 | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 750 |  | ЭВ яч.6 | тр-р №2 | LTB 145 | 874105 | 3150А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 751 |  | тр-р №2 | тр-р №2 | ТРДН-25000/110 УХЛ1 | 874053 | ВН-125,5А, НН1,2-1146А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 752 | ГПП-4 ОРУ-110кВ | шинный мост, ОПН-6кВ | тр-р №2 | ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2 | 874368 - 874373 | Напряжение 6 кВ. Ток 40 кА | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 753 |  | ШР-1 яч.7 | ШСВ | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874059 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 754 |  | ШР-2 яч.7 | ШСВ | Однополюсный разъеденитель SGF 123nIV-100 | 874087 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 755 |  | ТТ яч.7 | ШСВ | IBM 123 | 874156, 874157, 874158 | 600/5 | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 756 |  | ЭВ яч.7 | ШСВ | LTB 145 | 874106 | 3150А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 757 |  | ОПН-110 яч.8 | ВЛ-110кВ Орская ТЭЦ | EXLIM R108-CV123 | 874187, 874188, 874189 | сенсор EXCOUNT II. Напряжение 90 - 138 кВ | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 758 |  | Конденсатор связи яч.8 | ВЛ-110кВ Орская ТЭЦ | СМВ-100/v3-6,4 | 874228 | для обеспечения высокочастотной связи на частотах от 24 до 1500 кГц | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 759 |  | ШОН яч.8 | ВЛ-110кВ Орская ТЭЦ |  | 874390 |  | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 760 |  | ВЧ заградитель яч.8 | ВЛ-110кВ Орская ТЭЦ | ВЗ-630-0,5 | 874409 |  | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 761 |  | ЛР яч.8 | ВЛ-110кВ Орская ТЭЦ | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874093 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 762 |  | ОР яч.8 | ВЛ-110кВ Орская ТЭЦ | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874084 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 763 |  | ШР-1 яч.8 | ВЛ-110кВ Орская ТЭЦ | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874060 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 764 |  | ШР-2 яч.8 | ВЛ-110кВ Орская ТЭЦ | Однополюсный разъеденитель SGF 123nIV-100 | 874216, 874217, 874218 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 765 |  | ТТ яч.8 | ВЛ-110кВ Орская ТЭЦ | IBM 123 | 874159, 874160, 874161 | 600/5 | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 766 |  | ЭВ яч.8 | ВЛ-110кВ Орская ТЭЦ | LTB 145 | 874107 | 3150А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 767 |  | ОПН-110 яч.9 | ВЛ-110кВ Ир ГРЭС | EXLIM R108-CV123 | 874190, 874191, 874192 | сенсор EXCOUNT II. Напряжение 90 - 138 кВ | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 768 |  | Конденсатор связи яч.9 | ВЛ-110кВ Ир ГРЭС | СМВ-100/v3-6,4 | 874229 | для обеспечения высокочастотной связи на частотах от 24 до 1500 кГц | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 769 |  | ШОН яч.9 | ВЛ-110кВ Ир ГРЭС |  | 874391 |  | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 770 |  | ВЧ заградитель яч.9 | ВЛ-110кВ Ир ГРЭС | ВЗ-630-0,5 | 874410 |  | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 771 |  | ЛР яч.9 | ВЛ-110кВ Ир ГРЭС | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874094 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 772 |  | ОР яч.9 | ВЛ-110кВ Ир ГРЭС | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874085 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 773 |  | ШР-1 яч.9 | ВЛ-110кВ Ир ГРЭС | Трехполюсный разъед. SGF 123 | 874061 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 774 |  | ШР-2 яч.9 | ВЛ-110кВ Ир ГРЭС | Однополюсный разъеденитель SGF 123nIV-100 | 874219, 874220, 874221 | 1600А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 775 |  | ТТ яч.9 | ВЛ-110кВ Ир ГРЭС | IBM 123 | 874162, 874163, 874164 | 600/5 | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 776 |  | ЭВ яч.9 | ВЛ-110кВ Ир ГРЭС | LTB 145 | 874108 | 3150А | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 777 | ГПП-4 ОРУ-110кВ | ОПН 1с.ш. | 1 с.ш. | EXLIM R108-CV123 | 874193, 874194, 874195 | сенсор EXCOUNT II. Напряжение 90 - 138 кВ | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 778 |  | ТН 1с.ш. | 1 с.ш. | EFM 123 | 874166, 874167, 874168 | 200ВА в классе 0,2, 380ВА в классе 0,5, 600ВА в классе 3р | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 779 |  | ОПН 2с.ш. | 2 с.ш. | EXLIM R108-CV123 | 874196, 874197, 874198 | сенсор EXCOUNT II. Напряжение 90 - 138 кВ | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 780 |  | ТН 2с.ш. | 2 с.ш. | EFM 123 | 874169, 874170, 874171 | 200ВА в классе 0,2, 380ВА в классе 0,5, 600ВА в классе 3р | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 781 |  | ТН ОСШ | ОСШ | EFM 123 | 874165 | 200ВА в классе 0,2, 380ВА в классе 0,5, 600ВА в классе 3р | ввод 2014 | [14 empty] | т
| 782 | ГПП-4 РУ-6кВ | ВВ яч.1.1 | ГПП-2 яч.№33 | СЭЩ-70-10 | 874082 | ном. Ток 2000А | 27.11.20
| 783 |  | ВВ яч.1.2 | ввод 1.с.ш. | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток 2500А | 27.11.20
| 784 |  | ВВ яч.1.3 | резерв | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток 2000А | 27.11.20
| 785 |  | ВВ яч.1.4 | УПГ | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток 1600А | 27.11.20
| 786 |  | ВВ яч.1.5 | ш Новая РУ-6кВ Клетьевая яч 8 | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 27.11.20
| 787 |  | ВВ яч.1.6 | ш Новая РУ-6кВ Скиповая яч 6 | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток 2000А | 27.11.20
| 788 |  | ТН яч.1.7 | ТН 1с.ш. | НАЛИ-СЭЩ 6 |  | 15/75ВА | 27.11.20
| 789 |  | ВВ яч.1.8 | СВВ | СЭЩ-70-10 | 874082 | ном. Ток 2500А | 27.11.20
| 790 |  | 1с.ш. |  |  |  |  | 27.11.20
| 791 |  | СР яч.2.1 | СР | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток 2500А | 1.12.20
| 792 |  | ТН яч.2.2 | ТН 2с.ш. | НАЛИ-СЭЩ 6 |  | 15/75ВА | 1.12.20
| 793 |  | ВВ яч.2.3 | ш Новая РУ-6кВ Скиповая яч 15 | СЭЩ-70-10 | 874082 | ном. Ток 2000А | 1.12.20
| 794 |  | ВВ яч.2.4 | ш Новая РУ-6кВ Клетьевая яч 17 | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток 1600А | 1.12.20
| 795 |  | ВВ яч.2.5 | резерв | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток 1600А | 1.12.20
| 796 |  | ВВ яч.2.6 | резерв | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток 2000А | 1.12.20
| 797 |  | ВВ яч.2.7 | ввод 2 с.ш. | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток 2500А | 1.12.20
| 798 |  | ВВ яч.2.8 | резерв | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток 2000А | 1.12.20
| 799 |  | 2с.ш. |  |  |  |  | 1.12.20
| 800 |  | СР яч.3.1 | СР | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток 2500А | 27.11.20
| 801 | ГПП-4 ЗРУ-6кВ | ВВ яч.3.2 | ШРЗН-3 | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 27.11.20
| 802 |  | ШРЗН-3 |  | NERC-40-6-5 | 874451 |  | 27.11.20
| 803 |  | ВВ яч.3.3 | резерв | СЭЩ-70-10 | 874082 | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 27.11.20
| 804 |  | ВВ яч.3.4 | резерв | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 27.11.20
| 805 |  | ВВ яч.3.5 | УПП ТП гор 1230 яч5 | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 27.11.20
| 806 |  | ВВ яч.3.6 | резерв | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 27.11.20
| 807 |  | ВВ яч.3.7 | резерв | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 27.11.20
| 808 |  | ВВ яч.3.8 | КТП насосная ППВ ввод 1 | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 27.11.20
| 809 |  | ВВ яч.3.9 | РУПП-1 гор 1010 яч7 | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 27.11.20
| 810 |  | ПКТ яч.3.10 | ТСН №1 | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 27.11.20
| 811 |  | ТСН №1 | 1 с.ш. 0,4кВ | ТС-250кВА | 874387 | ВН-22.9А, НН-360.8А | 27.11.20
| 812 |  | ВВ яч.3.11 | АУКРМ №1 | СЭЩ-70-10 | 874082 | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 27.11.20
| 813 |  | АУКРМ №1 |  | АУКРМ-6,3-2700-900-03-К |  | ном. мощность 2700кВар, 3 ступ. регулирования | 27.11.20
| 814 |  | ВВ яч.3.12 | ТН 3с.ш. | НАЛИ-СЭЩ 6 |  | 15/75ВА | 27.11.20
| 815 |  | ВВ яч.3.13 | КТП надшахтное здание 1 тр | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток 1600А | 27.11.20
| 816 |  | ВВ яч.3.14 | ввод 3 с.ш. | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток 2500А | 27.11.20
| 817 |  | 3с.ш. |  |  |  |  | 27.11.20
| 818 |  | ВВ яч.4.1 | ввод 4 с.ш. | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток 2500А | 1.12.20
| 819 |  | ВВ яч.4.2 | КТП надшахтное здание 2 тр | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 1.12.20
| 820 |  | ВВ яч.4.3 | ТН 4с.ш. | НАЛИ-СЭЩ 6 |  | 15/75ВА | 1.12.20
| 821 |  | ВВ яч.4.4 | АУКРМ №2 | СЭЩ-70-10 |  |  | 1.12.20
| 822 |  | АУКРМ №2 |  | АУКРМ-6,3-2700-900-03-К |  | ном. мощность 2700кВар, 3 ступ. регулирования | 1.12.20
| 823 |  | ПКТ яч.4.5 | ТСН №2 | СЭЩ-70-10 |  |  | 1.12.20
| 824 |  | ТСН №2 | 2 с.ш. 0,4кВ | ТС-250кВА | 874387 | ВН-22.9А, НН-360.8А | 1.12.20
| 825 |  | ВВ яч.4.6 | РУПП-1 гор 1010 яч1 | СЭЩ-70-10 | 874082 | ном. Ток 1600А | 1.12.20
| 826 |  | ВВ яч.4.7 | КТП насосная ППВ ввод 2 | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток 1600А | 1.12.20
| 827 |  | ВВ яч.4.8 | резерв | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 1.12.20
| 828 |  | ВВ яч.4.9 | резерв | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 1.12.20
| 829 |  | ВВ яч.4.10 | УПП ТП гор 1230 яч3 | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 1.12.20
| 830 |  | ВВ яч.4.11 | резерв | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 1.12.20
| 831 |  | ВВ яч.4.12 | ГПП-2 яч.№37 | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 1.12.20
| 832 |  | ВВ яч.4.13 | ШРЗН-4 | СЭЩ-70-10 |  | ном. Ток яч. 630А ном. Ток ВВ 1600А | 1.12.20
| 833 |  | ШРЗН-4 |  | NERC-40-6-5 | 874452 |  | 1.12.20
| 834 |  | ВВ яч.4.14 | СВВ | СЭЩ-70-10 | 874082 | ном. Ток 2500А | 1.12.20
| 835 |  | 4с.ш. |  |  |  |  | 1.12.20
| 836 |  | ШУОТ | опер. цепи | ШУОТ-2405 | 874388 | Напряжение 230 В. Ток 30 А | ввод 2014 | т
| 837 |  | РУ-0,4кВ 1 с.ш. |  |  | 874387 |  | ввод 2014 | т
| 838 |  | РУ-0,4кВ 2 с.ш. |  |  |  |  | ввод 2014 | т
| 839 |  | обогрев ОПУ, ЗРУ |  |  |  |  | окт. 21 | [18 empty] | т
|  |  | Начальник цеха | [9 empty] | В.С Селиванов
|  |  | Энергетик цеха | [9 empty] | Е.Ю. Ветров
Согласовано
|  |  | Главный энергетик | [9 empty] | В.А. Уткин

## ГПП-3 2022
Утверждаю
Заместитель директора по СОФ и энергетике
|  | ПАО "Гайский ГОК" | [16 empty] | _____________________ А.А. Ивакин
|  | ЭНЕРГОЦЕХ УСП | [16 empty] | "______"___________________2021 года
ГОДОВОЙ ГРАФИК ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ (район ГПП-3) НА 2022 ГОД
1 | № п.п. | Наименование агрегата и оборудования |  |  | Тип оборудования | Инв. № | Краткая техническая характеристика | Дата последнего ремонта | месяц
2 |  | п/ст | Вид оборудования, № ячейки, фидера | Наименование присоединения |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII |  | VIII |  | IX |  | X |  | XI |  | XII
3 | [8 empty] | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн | план | выполн
4 | 1 | ГПП-3 О Р У - 110кВ | ЛР Тр-р 1 - 110кВ | ГПП-2 ОРУ-110 яч.14 | РЛНДЗ-2-110 | 865484 | 600 | 1.07.21 | [8 empty] | т
| 2 |  | ОПН Тр-р 1 |  | ОПНп-110/550/77-10 УХЛ1 | 867813-867815 | 10кА (ном. разр.ток) | 1.07.21 | [8 empty] | т
5 | 3 |  | ТНД №1-31,5 мВА -110/6 кВ | сил. тр-р 31,5мВА | ТДН-31500кВА Сименс |  | ВН165,5А НН2755А | 1.07.21 | [8 empty] | т
| 4 |  | ЛР Тр-р 2 - 110кВ | ГПП-2 ОРУ-110 яч.15 | РЛНДЗ-2-110 | 865485 | 600 | 9.06.21 | [10 empty] | т
| 5 |  | ОПН Тр-р 2 |  | ОПНп-110/550/77-10 УХЛ1 | 867816-867818 | 10кА (ном. разр.ток) | 9.06.21 | [10 empty] | т
6 | 6 |  | ТНД № 2-31,5МВА - 110/6кВ | сил. тр-р 31,5мВА | ТДН-31500кВА СВЕЛ | 876261 | ВН-165,5А НН-2755А | 9.06.21 | [10 empty] | т
| 7 | Р У - 6 к В Г П П - 3 | ВВУ яч.1 | ПСИ в В | СЭЩ -68У3 | 853377 | 1600А | 21.02.19 |  |  |  |  | т
| 8 |  | ЛР яч.1 | ПСИ в В | РВПр-СЭЩ-10/1600У2 | 872746 | 1600А | 21.02.19 |  |  |  |  | т
7 | 9 |  | реактор яч.1 | ПСИ в В | РТСТ 6/1600-0,35У3 | 872783 | 1600А | 21.02.19 |  |  |  |  | т
| 10 |  | ВВУ яч.2 |  | СЭЩ -68У3 | 853427 | 1600А | 29.11.18 | [20 empty] | т
8 | 11 |  | ЛР яч. 2 | ПСИ в В | РВПр-СЭЩ-10/1600У2 | 872838 | 1600А | 29.11.18 | [20 empty] | т
| 12 |  | реактор яч.2 | ПСИ в В | РТСТ 6/1600-0,35У3 | 872835 | 1600А | 29.11.18 | [20 empty] | т
9 | 13 |  | МГГ-10 яч.3 | Ввод 1 | МГГ-10 | 30710 | 4000А | 26.11.20 |  |  |  |  | т
| 14 |  | ВМП-10, яч.4 | ФСО яч.15 | ВМП-10 |  | 1000А | 14.04.21 | [20 empty] | т
| 15 |  | ЛР яч.4 | ФСО яч.15 | РВ-10/1000 |  | 1000А | 14.04.21 | [20 empty] | т
| 16 |  | реактор яч.4 | ФСО яч.15 | РБА-6-1000 | 36370 | 1000А | 29.11.18 | [20 empty] | т
| 17 |  | ВМП-10 яч.5 | ФСО яч.16 | ВМП-10 |  | 1000А | 21.02.19 |  |  |  |  | т
10 | 18 |  | ЛР яч.5 | ФСО яч.16 | РВ-10/1000 |  | 1000А | 21.02.19 |  |  |  |  | т
| 19 |  | реактор яч.5 | ФСО яч.16 | РБА-6-1000 | 36371 | 1000А | 21.02.19 |  |  |  |  | т
11 | 20 |  | НТМИ-6 яч.6 | ТН | НТМИ-6 |  | кл.0,5-80ВА, кл.1-150ВА, кл.3-320ВА | 29.11.18 | [20 empty] | т
12 | 21 |  | НТМИ-6 яч.7 | ТН | НТМИ-6 |  | кл.0,5-80ВА, кл.1-150ВА, кл.3-320ВА | 21.02.19 |  |  |  |  | т
| 22 |  | ВВУ яч.8 | ПСИ в А яч.14 | СЭЩ -68У3 | 853428 | 1600А | 29.11.18 | [20 empty] | т
13 | 23 |  | ЛР яч. 8 | ПСИ в А яч.14 | РВПр-СЭЩ-10/1600У2 |  | 1600А | 29.11.18 | [20 empty] | т
| 24 |  | реактор яч.8 | ПСИ в А яч.14 | РТСТ 6/1600-035 | 853432 | 1600А | 29.11.18 | [20 empty] | т
| 25 |  | ВВУ яч.9 | ПСИ в А яч.9 | СЭЩ -68У3 | 853429 | 1600А | 21.02.19 |  |  |  |  | т
| 26 |  | ЛР яч. 9 | ПСИ в А яч.9 | РВПр-СЭЩ-10/1600У2 |  | 1600А | 21.02.19 |  |  |  |  | т
| 27 |  | реактор яч.9 | ПСИ в А яч.9 | РТСТ 6/1600-035 | 853433 | 1600А | 21.02.19 |  |  |  |  | т
14 | 28 |  | МГГ-10 яч.10 | Ввод 2 | МГГ-10 | 30711 | 4000А | 26.11.20 | [20 empty] | т
| 29 |  | ВМП-10 яч.11 | ГПП-2 яч.№8 | ВМП-10 |  | 1000А | 21.02.19 |  |  |  |  | т
15 | 30 |  | ЛР яч.11 | ГПП-2 яч.№8 | РВ-10/1000 |  | 1000А | 21.02.19 |  |  |  |  | т
| 31 |  | реактор яч.11 | ГПП-2 яч.№8 | РБА-6-1000 | 34289 | 1000А | 21.02.19 |  |  |  |  | т
| 32 |  | ВМП-10 яч.12 | ГПП-2 яч.№23 | ВМП-10 |  | 1000А | 29.11.18 | [20 empty] | т
16 | 33 |  | ЛР яч.12 | ГПП-2 яч.№23 | РВ-10/1000 |  | 1000А | 29.11.18 | [20 empty] | т
| 34 |  | реактор яч.12 | ГПП-2 яч.№23 | РБА-6-1000 | 36828 | 1000А | 29.11.18 | [20 empty] | т
17 | 35 |  | ШР яч. 1,3,5,7,9,11,13,15,17 |  |  |  |  | 21.02.19 |  |  |  |  | т
18 | 36 |  | ШР яч. 2,4,6,8,10,12,14,16,18 |  |  |  |  | 29.11.18 | [20 empty] | т
19 | 37 |  | МГГ-10 яч.16 | СМВ | МГГ-10 | 30712 | 4000А | 9.11.21 | [20 empty] | т
20 | 38 |  | МГГ-10 яч.17 | Симм. Шиноп.1 | МГГ-10 | 36186 | 4000А | 21.02.19 |  |  |  |  | т
| 39 |  | МГГ-10 яч.18 | Симм. Шиноп.2 | МГГ-10 | 36187 | 4000А | 29.11.18 | [20 empty] | т
21 | 40 |  | Тр-р 1-100 к ВА | СН | ТСЗ-100/6/0,4 | 876374 | СВЕЛ ВН 9.6А НН 144А Uк-4% | 21.02.19 |  |  |  |  | т
22 | 41 |  | Тр-р 2-100 к ВА | СН | ТСЗ-100/6/0,4 | 876375 | СВЕЛ ВН 9.6А НН 144А Uк-4% | 23.04.20
23 | 42 |  | Щит 0,4 к В | СН |  |  |  | март 2018 |  |  |  |  | т
24 | 43 |  | 1 Секция сборных шин |  |  |  |  | 21.02.19 |  |  |  |  | т
| 44 |  | 2 Секция сборных шин |  |  |  |  | 29.11.18 | [20 empty] | т
| 45 |  | ЛР яч.19 |  | РВК-10 |  | 3000А | 19.06.17 |  |  |  |  | т
25 | 46 |  | ЛР яч.20 |  | РВК-10 |  | 3000А | 29.11.18 | [20 empty] | т
26 | 47 |  | Симм. шинопровод 1 |  | АД-31-Т2(125х5556,5) |  |  | 5.04.18 |  |  |  |  | т
27 | 48 |  | Симм. шинопровод 2 |  | АД-31-Т2 (125х5556,5) |  |  | 6.09.18 | [20 empty] | т
28 | 49 | АБ ГПП-3 | Щит пост.тока |  |  |  |  | 26.09.19 | [22 empty] | т
| 50 |  | Выпр.агрегат №1 |  |  |  |  | декаб 2020 | [22 empty] | т
29 | 51 |  | Выпр.агрегат №2 |  |  |  |  | декаб 2020 | [22 empty] | т
30 | 52 | Р У - 6 к В П/СТ № 1 Г К Ф | НТМИ - 6 яч.1 | ТН | НТМИ - 6-66 | 33890 | кл.0,5-75ВА, кл.1-150ВА, кл.3-300ВА | 23.05.19 | [18 empty] | т
31 | 53 |  | ВВ яч.2 | СД №10 - 380 к ВТ | BB/TEL | 33891 | 1000А | ввод 2020 | [18 empty] | т
| 54 |  | ВМПЭ - 10 яч.3 | Тр.№2 ТП-реаг. | ВМПЭ-10 | 33892 | 630А | 28.09.20 | [18 empty] | т
| 55 |  | Тр-р №2 | ТП - реаг. отдел | ТСЗ-630 | 873709 | ВН 60,6А НН 909А U-5,9% | 28.09.20
33 | 56 |  | ВМПЭ - 10 яч.4 | Ввод 1 | ВМП-10 | 33893 | 1600А | 14.01.21
| 57 |  | BB/TEL - 10 яч. 5 | ТП-3 флотации №1 | BB/TEL |  | 1000А | ввод 2020 | [18 empty] | т
| 58 |  | тр-р 1х3150кВА | ТП-3 флотации | TTR-A 3150/6 | 880399 | ВН 303А НН 4546А U-7% обм. медь | ввод 2020
34 | 59 |  | ВМПЭ -10 яч.6 | Тр.1 ТП - сгущ. | ВМПЭ-10 | 33894 | 630А | 21.03.19 | [18 empty] | т
35 | 60 |  | Тр-р 1х320 к ВА | ТП - сгущения | ТСМА-302/6 | 36912 | ВН 30,8А НН462А Uк-4,18% | 21.03.19 | [18 empty] | т
36 | 61 |  | ВМПЭ - 10 яч.7 | Тр. 2 ТП - 1 | ВМПЭ-10 | 33896 | 630А | 21.01.21
| 62 |  | Тр-р 2х1000 к ВА | ТП - 1 | aTo391/22 | 308823 | ВН - 96А НН 1440А Uк5,85% | 21.01.21
37 | 63 |  | ВМПЭ - 10 яч.8 | резерв | ВМПЭ-10 | 33897 | 630А
38 | 64 |  | ВМПЭ - 10 яч.9 | СМВ | ВМПЭ-10 | 33898 | 1000А | 1.04.19 | [18 empty] | т
39 | 65 |  | СР яч.10 | СР 1сш-2сш | КРД-6-403 | 33956 | 1000А | 16.08.18 | [18 empty] | т
| 66 |  | ВМПЭ -10 яч.11 | Тр-р №1 ТП-1 ГКФ | ВМПЭ-10 | 33899 | 630А | 25.02.21 | [18 empty] | т
40 | 67 |  | Тр-р № 1- 1000 к ВА | ТП-1 ГКФ | aTo391/22 | 308822 | ВН - 96А НН 1440А Uк5,8% | 25.02.21
41 | 68 |  | ВМПЭ -10 яч. 12 | Тр.№1 ТП-реаг. | ВМПЭ-10 | 33900 | 630А | 28.09.20 | [18 empty] | т
| 69 |  | Тр-р №1 | ТП - реаг. отдел | ТСЗ-630 | 873708 | ВН 60,6А НН 909А U-5,9% | 28.09.20
42 | 70 |  | ВМПЭ - 10 яч.13 | Ввод 2 | ВМП-10 | 33901 | 1000А | 16.08.18 | [18 empty] | т
| 71 |  | BB/TEL - 10 яч. 14 | ТП-3 флотации №2 | BB/TEL |  | 1000А | ввод 2020 | [18 empty] | т
| 72 |  | тр-р 2х3150кВА | ТП-3 флотации | TTR-A 3150/6 | 880400 | ВН 303А НН 4546А U-7% обм. медь | ввод 2020
43 | 73 |  | ВМПЭ - 10 яч.15 (рабочий) | СД-19 900 кВт | ВМПЭ-10 | 33903 | 630А | 29.10.20 | [18 empty] | т |  |  |  | к
44 | 74 |  | ВМПЭ - 10 яч.15 (резервный) | СД-19 900 кВт | ВМПЭ-10 |  | 630А | дек. 21 | [18 empty] | т
| 75 |  | ВМПЭ - 10 яч.16 | резерв | ВМПЭ-10 | 33904 | 630А
45 | 76 |  | ВМПЭ - 10 яч. 17 | Тр.№2-320кВА ТП-сгущ. | ВМПЭ-10 | 33905 | 630А | 15.06.21 | [18 empty] | т
46 | 77 |  | Тр-р 2х320 к ВА | ТП - сгущения | ТСМА-302/6 | 865615 | ВН 30,8А НН462А Uк-4,33% | 15.06.21
47 | 78 |  | НТМИ - 6 яч.18 | ТН | НТМИ - 6-66 | 33955 | кл.0,5-75ВА, кл.1-150ВА, кл.3-300ВА | 16.08.18 | [18 empty] | т
48 | 79 |  | Реактор, ШР ввода 1 |  | РЛВ-10/1000 РБА-6-600 | 30820 | 1000А 600А | 2.09.15 |  |  |  |  | т
| 80 |  | Реактор, ШР ввода 2 |  | РЛВ-10/1000 РБА-6-600 | 33521 | 1000А 600А | 16.08.18 | [20 empty] | т
49 | 81 |  | 1 Секция сборных шин |  | АД-100х10 |  |  | 23.05.19 | [18 empty] | т
50 | 82 |  | 2 Секция сборных шин |  | АД-100х10 |  |  | 16.08.18 | [18 empty] | т
51 | 83 |  | Щит пост.тока |  |  |  |  | 23.01.20
52 | 84 | Р У - 6 к В П/СТ № 2 Г К Ф | НТМИ - 6 яч.1 | ТН | НТМИ - 6-66 | 33957 | кл.0,5-75ВА, кл.1-150ВА, кл.3-300ВА | 8.02.18 |  |  |  | т
| 85 |  | ВМПЭ - 10 яч. 2 | Ввод 1 | ВМПЭ-10 | 33906 | 1600А | 8.02.18 |  |  |  | т
53 | 86 |  | ВМПЭ - 10 яч. 3 | резерв | ВМПЭ-10 | 33907 | 630А
| 87 |  | BB/TEL - 10 яч. 4 | ТП-3 флотации №3 | BB/TEL |  | 1000А | ввод 2020 |  |  |  | т
| 88 |  | тр-р 3х3150кВА | ТП-3 флотации | TTR-A 3150/6 | 880401 | ВН 303А НН 4546А U-7% обм. медь | ввод 2020
54 | 89 |  | ВВ/TEL -10 яч. 5 Раб. | СД - 1 900 к ВТ | BB/TEL 10-20/1000 | 16336, 33909 | 1000А | 14.02.19 |  |  |  | т
55 | 90 |  | ~# - # - рез. |  | ВМПЭ-10 | 36954 | 630А | 8.02.18 |  |  |  | т
56 | 91 |  | ВМПЭ -10 яч. 6 | Тр. 4х400 к ВА | ВМПЭ-10 | 33910 | 630А | 18.11.21 |  |  |  | т
57 | 92 |  | Тр - р 4 | ТП-2 | ТСЗ-400кВА | 878351 | ВН 38.5А НН-577А Uк-4% | 18.11.21
58 | 93 |  | ВМПЭ - 10 яч. 7 | Тр. 1 ТП - 2 | ВМПЭ-10 | 33911 | 630А | 17.10.19 |  |  |  | т
| 94 |  | Тр-р 1 | ТП -2 | ТСЗУ-1600кВА | 848929 | ВН 153,9А НН 2310А Uк-6% | 17.10.19 |  |  |  |  | к | [19 empty] | греется
59 | 95 |  | ВМПЭ - 10 яч. 8 | резерв | ВМПЭ-10 | 33912 | 630А
60 | 96 |  | ВМПЭ - 10 яч. 9 | Тр. 2 ТП - 2 | ВМПЭ-10 | 33913 | 630А | 6.02.20 |  |  |  | т
| 97 |  | Тр-р 2 | ТП - 2 | ТСЗУ-1600кВА | 848930 | ВН 153,9А НН 2310А Uк-6% | 6.02.20 |  |  |  |  | к | [19 empty] | греется
| 98 |  | ВМПЭ - 10 яч. 10 | СМВ | ВМПЭ-10 | 33914 | 1000А | 6.02.20 |  |  |  | т
65 | 99 |  | СР яч.11 |  | КРД-6-403 | 33959 | 1600А | 6.02.20
66 | 100 |  | ВМПЭ - 10 яч. 12 | СД - 16 900 к ВТ | BB/TEL 10-20/1000 | 33915 № ВВ 880046 | 1000А | 15.07.21 ввод
67 | 101 |  | BB/TEL - 10 яч. 13 Раб. | СД - 2 900 к ВТ | BB/TEL 10-20/1000 | 16337, 33916 | 1000А | 6.02.20
68 | 102 |  | ~ # - # - рез. |  | ВМПЭ-10 | 36956 | 630А | 6.02.20
69 | 103 |  | ВМПЭ - 10 яч. 15 | Н-с 036 500 к ВТ | ВМПЭ-10 | 33918 | 630А | 6.02.20
| 104 |  | ВМПЭ - 10 яч. 17 | Тр. 3 ТП - 2 | ВМПЭ-10 | 33920 | 630А | 6.02.20
| 105 |  | Тр-р 3х1600 к ВА | ТП - 2 ТСЗУ | ТСЗУ-1600кВА | 848931 | ВН 153,9А НН 2310А Uк-5,75% | 6.02.20 |  |  |  |  | к | [19 empty] | греется
70 | 106 |  | ВМПЭ - 10 яч. 18 | Ввод 2 | ВМПЭ-10 | 33921 | 1000А | 6.02.20
71 | 107 |  | ВМПЭ - 10 яч. 19 | резерв | ВМПЭ-10 | 33922 | 630А
| 108 |  | НТМИ - 6 яч.20 | ТН | НТМИ - 6-66 | 33958 | кл.0,5-75ВА, кл.1-150ВА, кл.3-300ВА | 6.02.20
72 | 109 |  | РБА, ШР ввода 1 |  | РЛВ-10/1000 РБА-6-600 | 33522 | 1000А 600А | 2.09.15 |  |  |  |  | т
73 | 110 |  | РБА, ШР ввода 2 |  | РЛВ-10/1000 РБА-6-600 | 33523 | 1000А 600А | 16.08.18 | [20 empty] | т
| 111 |  | 1 Секция сборных шин |  | АД-100х10 |  |  | 8.02.18 |  |  | т
74 | 112 |  | 2 Секция сборных шин |  | АД-100х10 |  |  | 6.02.20
75 | 113 |  | Щит пост.тока |  |  |  |  | 23.01.20
76 | 114 | РУ - 6 кВ П/СТ № 3 ГКФ | ВМПЭ - 10 яч. 1 | Тр.3 ТП - 4 | ВМПЭ-10 | 33923 | 630А | 20.01.21 ввод
77 | 115 |  | Тр-р 3х1600 к ВА | ТП-4 ГКФ №3 | ТСЗ-1600кВА | 879928 | ВН 154А НН 2309А Uк-6% | 10.02.21 ввод
| 116 |  | BB/TEL - 10 яч. 2 | СД - 18 900 к ВТ | BB/TEL 10-20/1000 | 33924(37295ВВ) | 1000А | 23.01.19 |  |  | т
78 | 117 |  | ~ # - # - рез. |  | ВМПЭ-10 |  | 630А | 13.09.18 |  |  | т
79 | 118 |  | НТМИ - 6 яч.3 | ТН | НТМИ - 6-66 | 33925 | кл.0,5-75ВА, кл.1-150ВА, кл.3-300ВА | 13.09.18 |  |  | т
| 119 |  | ВМПЭ - 10 яч. 4 | Ввод 1 | ВМПЭ-10 | 33926 | 1000А | 13.09.18 |  |  | т
80 | 120 |  | ВМПЭ - 10 яч. 5 | Н-с 034 500к ВТ | ВМПЭ-10 | 33927 | 630А | 24.12.20 |  |  | т
81 | 121 |  | ВМПЭ - 10 яч.6 | БСК | ВМПЭ-10 | 33928 | 630А | 13.09.18 |  |  | т
82 | 122 |  | УКЛ 56 - 6,3 - 1350 | БСК | КЭП-2-63 | 35032 | 1350кВар | 13.09.18 |  |  | т
| 123 |  | ВМПЭ - 10 яч.7 | СД - 20 | ВМПЭ-10 | 33929 | 630А | 13.09.18 |  |  | т
| 124 |  | ВМПЭ - 10 яч. 8 | Тр.1 ТП - 1 А | ВМПЭ-10 | 33930 | 630А | 22.06.21
| 125 |  | Тр-р 1х1000 к ВА | ТП -1 А | aTo391/22 | 30812 | ВН 96,5А НН 1440А Uк-5,73% | 22.06.21
83 | 126 |  | ВМПЭ - 10 яч. 9 | Тр. 2 ТП - 3 | ВМПЭ-10 | 33931 | 630А | 22.06.21
84 | 127 |  | Тр-р 2х1000 к ВА | ТП - 3 (взят с ТП-5 №2 в 2017г) | ТСЗ-1600 6/0,4 (TTR-A) | 11928 | ВН 154А НН 2309А Uк-6,23% | 22.06.21
| 128 |  | BB/TEL - 10 яч. 10 Раб. | СД - 3 900 к ВТ | BB/TEL 10-20/1000 | 33932 (41868-ВВ) | 1000А | 24.12.20 |  |  | т
85 | 129 |  | ~ # - # - рез. |  | ВМПЭ-10 | 36958 | 630А | 13.09.18 |  |  | т
86 | 130 |  | ВМПЭ - 10 яч.11 | СМВ | ВМПЭ-10 | 33933 | 1000А | 22.11.21
87 | 131 |  | СР яч. 12 |  | КРД-6-403 | 33934 | 1600А | 22.11.21 |  |  | т
| 132 |  | BB/TEL - 10 яч. 14 Раб. | СД - 4 900 к ВТ | BB/TEL 10-20/1000 | 33936 (41871-ВВ) | 1000А | 19.07.21 |  |  | т
89 | 133 |  | ~ # - # - рез. |  | ВМПЭ-10 | 36959 | 630А | 16.05.19 |  |  | т
90 | 134 |  | ВМПЭ -10 яч. 15 Раб. | Изв. мел 250 к ВТ | ВМПЭ-10 | 33937 | 630А | 16.05.19 |  |  | т | [19 empty] | к
| 135 |  | ~ # - # - рез. |  | ВМПЭ-10 |  | 630А | 16.05.19 |  |  | т
91 | 136 |  | ВМПЭ - 10 яч. 16 | Тр. 2 ТП - 1 А | ВМПЭ-10 | 33938 | 630А | 26.06.21 |  |  | т
92 | 137 |  | Тр-р 2х1000 к ВА | ТП - 1 А | aTo391/22 | 34367 | ВН 96,5А НН 1440А Uк-5,7% | 26.06.21
93 | 138 |  | ВМПЭ -10 яч. 17 | Тр. 3 ТП - 3 | ВМПЭ-10 | 33939 | 630А | 24.05.18 |  |  | т
94 | 139 |  | Тр-р 3х1600 к ВА | ТП - 3 | ТСЗ-1600 6/0,4 (TTR-A) | 51500 | ВН 153,9А НН 2310А Uк-6,33% | 24.05.18 |  |  | т
95 | 140 |  | ВМПЭ - 10 яч. 18 | БСК | ВМПЭ-10 | 33940 | 630А | 16.05.19 |  |  | т
96 | 141 |  | УКЛ 56 - 6,3 -1350 | БСК | КЭП-2-63 | 35033 | 1350кВар | 16.05.19 |  |  | т
97 | 142 |  | ВМПЭ - 10 яч. 19 | Ввод 2 | ВМПЭ-10 | 33941 | 1000А | 16.05.19 |  |  | т
98 | 143 |  | НТМИ - 6 яч.20 | ТН | НТМИ - 6-66 | 33942 | кл.0,5-75ВА, кл.1-150ВА, кл.3-300ВА | 16.05.19 |  |  | т
99 | 144 |  | ВМПЭ - 10 яч. 21 | Н-с 035 500 кВТ | ВМПЭ-10 | 33943 | 630А | 16.05.19 |  |  | т
100 | 145 |  | РБА, ШР ввода 1 |  | РЛВ-10/1000 РБА-6-600 | 35267 | 1000А 600А | 2.09.15 |  |  |  |  | т
101 | 146 |  | РБА, ШР ввода 2 |  | РЛВ-10/1000 РБА-6-600 | 35269 | 1000А 600А | 16.05.19 | [20 empty] | т
102 | 147 |  | 1 Секция сборных шин |  | АД-100х10 |  |  | 13.09.18 |  |  | т
103 | 148 |  | 2 Секция сборных шин |  | АД-100х10 |  |  | 16.05.19 |  |  | т
104 | 149 |  | Щит пост.тока |  |  |  |  | 23.01.20
105 | 150 | Р У - 6 к В П/СТ № 4 Г К Ф | НТМИ - 6 яч. 1 | ТН | НТМИ - 6-66 | 33960 | кл.0,5-75ВА, кл.1-150ВА, кл.3-300ВА | 30.06.19 | [16 empty] | т
106 | 151 |  | ВМПЭ -10 яч. 2 | Ввод 1 | ВМПЭ-10 | 32063 | 1500А | 30.06.19 | [16 empty] | т
107 | 152 |  | ВМПЭ - 10 яч. 3 | Тр. 1 ТП - 4 | ВМПЭ-10 | 32064 | 630А | 20.02.20 | [16 empty] | т
108 | 153 |  | Тр-р 1х1600 к ВА | ТП - 4 ТСЗУ | ТСЗ-1600кВА | 865367 | ВН 153,9А НН 2310А Uк-5,68% | 20.02.20
109 | 154 |  | ВМПЭ - 10 яч. 4 | Тр. 1 ТП - 3 | ВМПЭ-10 | 32067 | 630А | 19.03.20 | [16 empty] | т
110 | 155 |  | Тр-р 1х1600 к ВА | ТСЗ ТП - 3 | ТСЗ-1600 6/0,4 | 51498 | ВН 153,9А НН 2310А Uк-6,17% | 19.03.20
111 | 156 |  | ВМПЭ -10 яч.5 | резерв | ВМПЭ-10 | 32068 | 630А
113 | 157 |  | ВB/TEL - 10 яч.6 Раб. | СД - 6 2500 к ВТ | BB/TEL 10-20/1000 | 32069 (41872ВВ) | 1000А | 30.06.19 | [16 empty] | т
114 | 158 |  | ~ # - # - рез. |  | ВМПЭ-10 |  | 630А | 30.06.19 | [16 empty] | т
115 | 159 |  | ВМПЭ - 10 яч. 8 | БСК | ВМПЭ-10 | 32072 | 630А | 13.03.20 | [16 empty] | т
| 160 |  | УКЛ 56 - 6,3 -1350 | БСК | КЭП-2-63 | 27053-27059 | 1350кВар | 13.03.20 | [16 empty] | т
| 161 |  | ВМПЭ - 10 яч. 10 | СМВ | ВМПЭ-10 | 32074 | 1500А | 30.06.19 | [16 empty] | т
118 | 162 |  | СР яч. 11 |  | КРД-6-403 | 33962 | 1600А | 13.05.21
119 | 163 |  | ВМПЭ - 10 яч. 12 | Тр. 4 ТП - 2 флот | ВМПЭ-10 | 32075 | 630А | 18.03.21
120 | 164 |  | Тр-р 4х1000 к ВА | ТП - 2 флотации | ТМ-1000/10 | 36913 | ВН 96А НН 1443А Uк-5,81% | 18.03.21 | [8 empty] | к | [15 empty] | замена
121 | 165 |  | ВМПЭ - 10 яч.13 | БСК | ВМПЭ-10 | 32076 | 630А | 13.05.21
122 | 166 |  | УКЛ 56 - 6,3 -1350 | БСК | КЭК-2-6,3 | 27060-27065 | 1350кВар | 13.05.21
| 167 |  | ВМПЭ - 10 яч. 14 | Резерв | ВМПЭ-10 | 32077 | 630А | 13.05.21
124 | 168 |  | ВМПЭ - 10 яч. 16 | Тр. 2 ТП - 4 | ВМПЭ-10 | 32079 | 630А | 6.03.20
126 | 169 |  | тр-р 2*1600 кВА | ТП-4 ТСЗУ | ТСЗ-1600кВА | 865368 | ВН 153,9А НН 2310А Uк-5,73% | 6.03.20
| 170 |  | ВМПЭ - 10 яч. 18 | Ввод 2 | ВМПЭ-10 | 32082 | 1500А | 13.05.21
128 | 171 |  | BB/TEL - 10 яч. 19 Раб. | СД - 5 2500 к ВТ | BB/TEL 10-20/1000 | 32083 (41870-ВВ) | 1000А | 13.05.21
129 | 172 |  | ~ # - # - рез. |  | ВМПЭ-10 |  | 630А | 13.05.21
130 | 173 |  | НТМИ - 6 яч. 20 | ТН | НТМИ - 6-66 | 33961 | кл.0,5-75ВА, кл.1-150ВА, кл.3-300ВА | 13.05.21
131 | 174 |  | РБА, ШР ввода 1 |  | РЛВ-10/1000 РБА-6-600 | 36849 | 1000А 600А | 2.09.15 |  |  |  |  | т
132 | 175 |  | РБА, ШР ввода 2 |  | РЛВ-10/1000 РБА-6-600 | 36850 | 1000А 600А | 2.08.18 | [20 empty] | т
133 | 176 |  | 1 Секция сборных шин |  | АД-100х10 |  |  | 30.06.19 | [16 empty] | т
134 | 177 |  | 2 Секция сборных шин |  | АД-100х10 |  |  | 13.05.21
135 | 178 |  | Щит пост.тока |  |  |  |  | 23.01.20
136 | 179 | Р У - 6 к В П/СТ № 5 Г К Ф | НТМИ - 6 яч.1 | ТН | НТМИ - 6-66 | 32085 | кл.0,5-75ВА, кл.1-150ВА, кл.3-300ВА | 25.03.21
137 | 180 |  | ВМГ - 10, ЛР яч. 2 | Резерв | ВМГ - 10 | 36175 | 630А | 25.03.21
138 | 181 |  | ВМГ - 10, ЛР яч. 3 | Резерв | ВМГ - 10 | 36176 | 630А | 25.03.21
139 | 182 |  | ВМГ - 10 яч. 4 | Ввод 1 | ВМГ - 10 | 36177 | 1000А | 25.03.21
140 | 183 |  | ВМГ - 10, ЛР яч. 5 | Тр. 1 ТП - 5 | ВМГ - 10 | 36178 | 630А | 25.03.21
141 | 184 |  | Тр-р 1х1000 к ВА | ТП - 5 | ТСЗ-1600 6/0,4 (TTR-A) | 11928 | ВН 154А НН 2309А Uк-6,16% | 25.03.21
142 | 185 |  | BB/TEL - 10, ЛР яч. 6 | СД - 7 1100 к ВТ | BB/TEL 10-20/1000 | 36174 (41873ВВ) | 1000А | 25.03.21
143 | 186 |  | BB/TEL- 10, ЛР яч. 7 | СД - 12 900 к ВТ | BB/TEL 10-20/1000 | 36179 | 1000А | 25.03.21
144 | 187 |  | ВМГ - 10, ЛР яч. 8 | Резерв | ВМГ - 10 | 36180 | 630А | 3.04.13
145 | 188 |  | ВМГ - 10, ЛР яч. 9 | Тр-р 4 400 к ВА | ВМГ - 10 | 36181 | 630А | 28.02.20
146 | 189 |  | Тр-р 4 400 к ВА | ТП - 5 | ТСЗС-400/6 | 865799 | ВН 38,5А НН 577А Uк-3,8% | 28.02.20
147 | 190 |  | ВМГ - 10 яч. 10 | СМВ | ВМГ - 10 | 36182 | 1000А | 25.03.21
148 | 191 |  | ВB/TEL - 10 яч.12 Раб. | СД - 8 900 к ВТ | BB/TEL 10-20/1000 | 32084 | 1000А | 15.08.19 | [18 empty] | т
149 | 192 |  | ~ # - # - рез. |  | ВМПЭ-10 | 36960 | 630А | 15.08.19 | [18 empty] | т
150 | 193 |  | ВМПЭ - 10 яч. 14 | резерв | ВМПЭ-10 | 32086 | 630А
151 | 194 |  | ВМПЭ - 10 яч. 15 | резерв | ВМПЭ-10 | 32087 | 630А
152 | 195 |  | ВМПЭ - 10 яч. 16 | Тр. 3 ТП - 5 | ВМПЭ-10 | 32088 | 630А | 19.02.20 | [18 empty] | т
153 | 196 |  | Тр-р 3х1000 к ВА | ТП - 5 | ТСЗ-1600 6/0,4 (TTR-A) | 11929 | ВН 154А НН 2309А Uк-6,3% | 19.02.20
154 | 197 |  | ВМПЭ - 10 яч. 17 | Тр. 2 ТП-2 флот | ВМПЭ-10 | 32089 | 630А | 15.08.19 | [18 empty] | т
| 198 |  | Тр-р 2х1000 к ВА | ТП - 2 флотации | ТСЗ-1000/6 | 865353 | ВН 96А НН 1443А Uк-5,8% | 15.08.19 | [18 empty] | т
| 199 |  | ВМПЭ - 10 яч. 18 | Ввод 2 | ВМПЭ-10 | 32090 | 1600А | 15.08.19 | [18 empty] | т
155 | 200 |  | ВМПЭ - 10 яч. 19 | Резерв | ВМПЭ-10 | 32091 | 630А
| 201 |  | НТМИ - 6 яч. 20 | ТН | НТМИ - 6-66 | 32092 | кл.0,5-75ВА, кл.1-150ВА, кл.3-300ВА | 15.08.19 | [18 empty] | т
| 202 |  | BB/TEL - 10 яч. 21 Раб. | СД - 11 900 к ВТ | BB/TEL 10-20/1000 | 32092 | 1000А | 15.08.19 | [18 empty] | т
156 | 203 |  | ~ # - # - рез. |  | ВМПЭ-10 | 32092 | 630А | 15.08.19 | [18 empty] | т
| 204 |  | РБА, ШР ввода 1 |  | РВ-10/1000 РБА-6-600 | 36851 | 1000А 600А | 2.09.15 |  |  |  |  | т
157 | 205 |  | РБА, ШР ввода 2 |  | РВ-10/1000 РБА-6-600 | 36852 | 1000А 600А | 2.08.18 | [20 empty] | т
| 206 |  | 1 Секц сборных шин ШР яч.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  | РВФЗ-6-600 |  | 600А | 25.03.21
159 | 207 |  | 2 Секция сб. шин, ШР яч.11 |  | РВФЗ-6-600 |  | 600А | 15.07.19 | [18 empty] | т
160 | 208 |  | Щит пост.тока |  |  |  |  | 23.01.20
| 209 | РУ-6кВ П/СТ №6 ГКФ | ВВ/ ТЕL-10 яч.1 Раб. | СД -15 900 к ВТ | BB/TEL 10-20/1000 | 32094 | 1000А | 18.06.20
161 | 210 |  | ~ # - # - рез. |  |  | 36962 |  | 18.06.20
| 211 |  | НТМИ - 6 яч.3 | ТН | НТМИ - 6-66 | 33951 | кл.0,5-75ВА, кл.1-150ВА, кл.3-300ВА | 18.06.20
| 212 |  | ВМПЭ - 10 яч. 4 | Ввод 1 | ВМПЭ-10 | 32096 | 1600А | 18.06.20
162 | 213 |  | ВМПЭ - 10 яч. 5 | Тр. 1 ТП - ЦОП | ВМПЭ-10 | 32097 | 630А | 18.06.20
| 214 |  | ВМПЭ - 10 яч. 6 | Тр. 1 ТП -6 | ВМПЭ-10 | 32098 | 630А | 18.06.20
| 215 |  | Тр-р 1х1600 к ВА | ТП - 6 ТСЗУ | ТСЗУ-1600кВА | 504 | ВН 153А НН 2310А Uк-6,07% | 18.06.20
163 | 216 |  | ВМПЭ - 10 яч.7 | БСК | ВМПЭ-10 | 32099 | 630А | 18.06.20
| 217 |  | УКЛ 56 - 6,3 -1350 | БСК | КЭП2-6,3-150 | 27033-27041 | 1350кВар | 18.06.20
| 218 |  | ВМПЭ - 10 яч. 8 | Тр. 3 ТП - 2 флот | ВМПЭ-10 | 32101 | 630А | 18.06.20
164 | 219 |  | Тр-р 3х1000 к ВА | ТП - 2 флотации | ТСЗ-1000/6/У3 | 865795 | ВН 96А НН 1443А Uк-5,8% | 18.06.20
165 | 220 |  | ВВ/ ТЕL - 10 яч. 9 Раб. | СД - 14 900 к ВТ | BB/TEL 10-20/1000 | 32102 (41875ВВ) | 1000А | 18.06.20
166 | 221 |  | ~ # - # - рез. |  | ВМПЭ-10 | 36963 | 630А | 18.06.20
167 | 222 |  | ВВ яч.10 Раб. | СД - 9 380 к ВТ | BB/TEL 10-20/1000 | 32103 | 1000А | ввод 2020
170 | 223 |  | ВМПЭ - 10 яч. 11 | СМВ | ВМПЭ-10 | 32104 | 1000А | 18.06.20
| 224 |  | СР яч. 12 |  | КРД-6-403 | 33953 | 1350кВар | 9.07.20
171 | 225 |  | ВМПЭ - 10 яч. 13 | Тр. 2 ТП - 6 | ВМПЭ-10 | 32105 | 630А | 9.07.20
172 | 226 |  | Тр-р 2х1600 к ВА | ТП - 6 ТСЗУ | ТСЗУ-1600кВА | 506 | ВН 153А НН 2310А Uк-6,23% | 9.07.20
173 | 227 |  | ВМПЭ - 10 яч.14 | БСК | ВМПЭ-10 | 32106 | 630А | 9.07.20
174 | 228 |  | УКЛ 56 - 6,3 -1350 | БСК | КЭП2-6,3-150 | 27042-27050 | 1350кВар | 9.07.20
175 | 229 |  | ВВ яч.15 Раб. | СД - 13 - 900 к ВТ | BB/TEL 10-20/1000 | 320107 | 1000А | 9.07.20
182 | 230 |  | ВМПЭ - 10 яч.16 | Тр.1 ТП-2 флот | ВМПЭ-10 | 33945 | 630А | 9.07.20
183 | 231 |  | Тр-р 1х1000 к ВА | ТП-2 флотации | ТСЗ-1000/6/У3 | 865252 | ВН 96А НН 1443А Uк-5,8% | 9.07.20
184 | 232 |  | ВМПЭ - 10 яч.17 | Тр.2 ТП-ЦОП | ВМПЭ-10 | 33946 | 630А | 9.07.20
185 | 233 |  | ВМПЭ - 10 яч.18 | Тр.3 ТП-6 | ВМПЭ-10 | 33947 | 630А | 9.07.20
186 | 234 |  | Тр-р 3х1600 к ВА | ТП-6 ТСЗУ | ТСЗ-1600кВА | 507 | ВН 153А НН 2310А Uк-5,73% | 9.07.20
187 | 235 |  | ВМПЭ - 10 яч.19 | Ввод 2 | ВМПЭ-10 | 33948 | 1600А | 9.07.20
188 | 236 |  | НТМИ - 6 яч.20 | ТН | НТМИ - 6-66 | 33952 | кл.0,5-75ВА, кл.1-150ВА, кл.3-300ВА | 9.07.20
189 | 237 |  | ВМПЭ - 10 яч.21 Раб | СД-17 250кВт | ВМПЭ-10 | 33949 | 630А | 9.07.20 | [22 empty] | к
190 | 238 |  | ~ # - # - рез. |  | ВМПЭ-10 |  | 630А | 9.07.20
191 | 239 |  | ВМПЭ - 10 яч.22 | Тр.2 ТП-5 | ВМПЭ-10 | 33950 | 630А | 20.01.21
192 | 240 |  | Тр-р 2х1600 к ВА | ТП - 5 ТСЗУ | ТСЗ-1000/6/У3 | 879927 | ВН 153А НН 2296А Uк-5,9% | 24.01.21 ввод
193 | 241 |  | РБА, ШР ввода 1 |  | РЛВ-10/1000 РБА-6-600 | 34111 | 1000А 600А | 2.09.15 |  |  |  |  | т
194 | 242 |  | РБА, ШР ввода 2 |  | РЛВ-10/1000 РБА-6-600 | 34112 | 1000А 600А | 2.08.18 | [20 empty] | т
195 | 243 |  | 1 Секция сборных шин |  | АД-100х10 |  |  | 18.06.20
196 | 244 |  | 2 Секция сборных шин |  | АД-100х10 |  |  | 9.07.20
197 | 245 |  | Щит пост.тока |  |  |  |  | 23.01.20
198 | 246 | РУ-6кВ ПНС-1 | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.2 | Тр-р 2 ТП-ПНС-1 | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849805 | 1000А | 27.09.18 | [8 empty] | т
199 | 247 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.3 | СВВ | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849806 | 1000А | 4.05.20
200 | 248 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.4 | Тр-р 1-1 ТП-ПНС-1 | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849807 | 1000А | 27.09.18 | [8 empty] | т
201 | 249 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.5 | Тр-р 5 ТП-ПНС-1 | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849808 | 1000А | 4.05.20
203 | 250 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.6 | Тр-р 6 ТП-ПНС-1 | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849809 | 1000А | 27.09.18 | [8 empty] | т
204 | 251 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.7 | тр-р №4-1 1000 КВА | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849810 | 1000А | 4.05.20
205 | 252 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.9 | Резерв | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849812 | 1000А
206 | 253 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.10 | Тр-р 2 ТП-ПНС-1 | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849813 | 1000А | 4.05.20
207 | 254 |  | Тр-р 2 х 100кВА | ТСН-ПНС-1 | ТСМА-100кВА | 30748 | ВН 9,62 НН 144,5А Uк-4,63% | 4.05.20
208 | 255 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.12 | Резерв | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849815 | 1000А
209 | 256 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.14 | ЯКНО ГТЦ | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849815 | 1000А | 27.09.18 | [8 empty] | т
210 | 257 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.13 | Тр-р 1 ТП-ПНС-1 | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849816 | 1000А | 4.05.20
211 | 258 |  | Тр-р 1 х 100кВА | ТСН-ПНС-1 | ТСМА-100кВА | 36326 | ВН 9,62А НН 144,5А Uк-4,5% | 4.05.20
212 | 259 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.15 | Осв.воды яч.11 | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849818 | 1000А | 4.05.20
214 | 260 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.16 | Осв.воды яч.4 | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849819 | 1000А | 27.09.18 | [8 empty] | т
217 | 261 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.17 | КТПН-630 кис.пруд | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849820 | 1000А | 4.05.20
218 | 262 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.18 | БСК №2 | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849821 | 1000А | 27.09.18
219 | 263 |  | БСК №2 450 кВАр |  | КЭК 6,3 - 150 | 849833 | 450кВАр, 15,03мкФ | 27.09.18 | [8 empty] | т
220 | 264 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.19 | БСК №1 | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849822 | 1000А | 4.05.20
221 | 265 |  | БСК №1 450 кВАр |  | КЭК 6,3 - 150 | 849832 | 450кВАр, 15,03мкФ | 4.05.20
222 | 266 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.20 | трест ЮУТС | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849823 | 1000А | 27.09.18 | [8 empty] | т
223 | 267 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.21 | Ввод 1 ФСО яч.1 | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849824 | 1000А | 4.05.20
224 | 268 |  | ВВ/ ТЕL-10, ЛР яч.22 | Ввод 2 ФСО яч.14 | КСО 202 РВЗ-10-630 | 849825 | 1000А | 27.09.18 | [8 empty] | т
225 | 269 |  | 2СШ, ШР яч.2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,СР яч.1,ТН яч.8 |  | РВФЗ-10/630 |  | 630А | 27.09.18 | [8 empty] | т
226 | 270 |  | 1СШ, ШР яч.3,5,7,9,13,15,17,19,21,ТНяч.11 |  | РВФЗ-10/630 |  | 630А | 4.05.20
227 | 271 |  | ШУОТ |  | ШУОТ/2403М | 849863 |  | 5.08.21 |  |  | к | [21 empty] | замена
228 | 272 | РУ-6 кВ Освет. Воды | ВМПЭ - 10 яч.1 | н-с 5 630 кВТ | ВМПЭ-10 | 10732 | 630А | 25.11.21
229 | 273 |  | ВМПЭ - 10 яч.2 | н-с 3 630 кВТ | ВМПЭ-10 | 10733 | 630А | 25.11.21
| 274 |  | ВМПЭ - 10 яч.3 | н-с 1 630 кВТ | ВМПЭ-10 | 10734 | 630А | 25.11.21
230 | 275 |  | ВМПЭ - 10 яч.4 | Ввод 1 ПНС-1яч.16 | ВМПЭ-10 | 11174 | 630А | 25.11.21
231 | 276 |  | Тр-р СН 1х25 кВА. ЛР |  | ТВ-25кВА | 10720 | ВН 2,4А НН 36А Uк- | 25.11.21
232 | 277 |  | ВМПЭ - 10 яч.5 | Тр-р 1 630 к ВА | ВМПЭ-10 |  | 630А | 25.11.21
234 | 278 |  | НТМИ-6 яч. 6 | ТН | НТМИ - 6-66 |  | кл.0,5-75ВА, кл.1-150ВА, кл.3-300ВА | 25.11.21
235 | 279 |  | СР яч.7 |  | КРА-6-403 |  |  | 25.11.21
236 | 280 |  | ВМПЭ - 10 яч.8 | СМВ | ВМПЭ-10 |  | 630А | 18.11.20
238 | 281 |  | НТМИ-6 яч.9 | ТН | НТМИ - 6-66 |  | кл.0,5-75ВА, кл.1-150ВА, кл.3-300ВА | 18.11.20
239 | 282 |  | ВМПЭ - 10 яч.10 | Тр-р 2 630 к ВА | ВМПЭ-10 |  | 630А | 18.11.20
240 | 283 |  | ВМПЭ - 10 яч.11 | Ввод 2 ПНС-1 яч.15 | ВМПЭ-10 |  | 630А | 18.11.20
241 | 284 |  | Тр-р СН 2х25 кВА. ЛР |  | ТВ-25кВА | 10721 | ВН 2,4А НН 36А Uк- | 18.11.20
242 | 285 |  | ВМПЭ - 10 яч.13 | н-с 6 630 кВТ | ВМПЭ-10 | 11027 | 630А | 18.11.20
243 | 286 |  | ВМПЭ - 10 яч.14 | н-с 4 630 кВТ | ВМПЭ-10 | 11172 | 630А | 18.11.20
244 | 287 |  | 1 Секция сборных шин |  |  |  |  | 25.11.21
245 | 288 |  | 2 Секция сборных шин |  |  |  |  | 18.11.20
| 289 |  | КТПН земснаряд | земснаряд Осв пруд | aTo 371/22 | 33031 | 630кВт | июль 2020 | [10 empty] | т
246 | 290 | РУ-6кВ П/СТ ФСО | ТСН яч.1 | ТСН 1 с.ш. | ТСКС-40/145/10 | 878114 | 40кВА | ввод 2018 | [18 empty] | т
247 | 291 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.2 | ввод от яч.5 ГПП-3 | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878113 | 1000А | ввод 2018 | [18 empty] | т
| 292 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.3 | ПНС-1 яч.21 | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878112 | 1000А | ввод 2018 | [18 empty] | т
| 293 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.4 | КВС яч.№10 | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878111 | 1000А | ввод 2018 | [18 empty] | т
| 294 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.5 | ТН 1с.ш. | 3хЗНОЛП-6У2 | 878110 | 6кВ | ввод 2018 | [18 empty] | т
| 295 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.6 | ТП-СМиЦК тр-р №1 | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878109 | 1000А | ввод 2018 | [18 empty] | т
| 296 |  | Тр-р 1х630кВА | ТП-СМИЦК | ТСЗ 630кВА | 873710 | ВН 60,6А НН 909А Uк-5,9% | 11.04.2019 | [18 empty] | т
| 297 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.7 | СВВ | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878108 | 1000А | ввод 2018 | [18 empty] | т
| 298 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.8 | СР |  | 878107 | 1000А | ввод 2018 | [18 empty] | т
| 299 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.9 | КВС яч.№18 | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878106 | 1000А | ввод 2018 | [18 empty] | т
| 300 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.10 | ПНС-1 яч.22 | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878105 | 1000А | ввод 2018 | [18 empty] | т
| 301 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.11 | ТН 2с.ш. | 3хЗНОЛП-6У2 | 878104 | 6кВ | ввод 2018 | [18 empty] | т
| 302 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.12 | ТП-СМиЦК тр-р №2 | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878103 | 1000А | 14.04.21
| 303 |  | Тр-р 2х630кВА | ТП-СМИЦК | ТСЗГЛ-630/6 | 876415 | ВН 60А НН 910А Uк-5,65% | 14.04.21
| 304 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.13 | ввод от яч.4 ГПП-3 | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878102 | 1000А | ввод 2018 | [18 empty] | т
| 305 |  | ТСН яч.14 | ТСН 2 с.ш. | ТСКС-40/145/10 | 878101 | 40кВА | ввод 2018 | [18 empty] | т
| 306 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.15 | резерв | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878100 | 1000А | ввод 2018
| 307 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.16 | резерв | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878099 | 1000А | ввод 2018
| 308 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.17 | ТП-ФСО тр-р №6 | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878098 | 1000А
| 309 |  | Тр-р 6х1000кВА | ТСЗ ТП-ФСО | ТСЗ-1000/6/У3 | 865797 | ВН 96,2 НН 1443А Uк-5,7% | выведен в 2021г. Повреждение обмотки
| 310 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.18 | ТП-ФСО тр-р №4 | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878097 | 1000А | 13.03.21
| 311 |  | Тр-р 4х1000кВА | ТП-ФСО | ТМ-1000кВА | 34288 | ВН 86,3А НН 1445А | 13.03.21
| 312 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.19 | ТП-ФСО тр-р №7 | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878096 | 1000А | 2.06.21
| 313 |  | Тр-р 7х1000кВА | ТП-ФСО | ТМ-1000кВА | 36911 | ВН 86,3А НН 1445А | 2.06.21
| 314 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.20 | ТП-ФСО тр-р №9 | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878095 | 1000А | 3.06.21
| 315 |  | Тр-р 9х1000кВА | ТП-ФСО | ТМ-1000кВА | 36763 | ВН 96,3А НН 1445А Uк-5,65% | 3.06.21
| 316 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.21 | ТП-ФСО тр-р №2 | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878094 | 1000А | 12.03.21
| 317 |  | Тр-р 2х1000кВА | ТП-ФСО | ТСЗГЛ 1000кВа | 876412 | ВН 96,5А НН 1440А Uк-5,65% | 12.03.21
| 318 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.22 | ТП-ФСО тр-р №1 | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878093 | 1000А | 11.03.21
| 319 |  | Тр-р 1х1000кВА | ТСЗ ТП-ФСО | ТСЗ-1000/6/У3 | 865798 | ВН 96,2А НН 1443А Uк-5,8% | 11.03.21
| 320 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.23 | ТП-ФСО тр-р №8 | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878092 | 1000А | 12.03.21
| 321 |  | Тр-р 8х1000кВА | ТП-ФСО | ТМ-1000кВА | 36764 | ВН 93А НН 1445А Uк-5,65% | 12.03.21
| 322 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.24 | резерв | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878091 | 1000А | ввод 2018
| 323 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.25 | ЯКНО | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878090 | 1000А | ввод 2018 | [18 empty] | т
| 324 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.26 | ТП-ФСО тр-р №5 | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878089 | 1000А | 12.07.21
| 325 |  | Тр-р 5х1000кВА | ТСЗ ТП-ФСО | ТСЗ-1000/6/У3 | 865796 | ВН 96,2А НН 1443А Uк-5,83% | 12.07.21
| 326 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.27 | резерв | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878088 | 1000А | ввод 2018
| 327 |  | КРУ-СЭЩ-68 яч.28 | резерв | ВВ/ ТЕL-10-20/1000 | 878087 | 1000А | ввод 2018
|  |  | 1 Секция сборных шин |  |  |  |  | ввод 2018 | [18 empty] | т
|  |  | 2 Секция сборных шин |  |  |  |  | ввод 2018 | [18 empty] | т
| 328 |  | ШУОТ | Шкаф ШУОТ-ELT 55-20-380+220-12-2-1/2/4/11/13 УХЛ4 |  | 878115 |  | ввод 2018 | [18 empty] | т
| 329 |  | обогрев и вентиляция модульного здания |  |  | 878141 |  | окт 2021 | [18 empty] | т
281 | 330 | РУ-6кВ П/СТ КСМД | ВМПЭ - 10 | рез.1 секции | ВМПЭ - 10 |  | 630А | 12.10.21 | [16 empty] | т
282 | 331 |  | ВМПЭ - 10 яч.1 | Дроб.1 250кВТ | ВМПЭ - 10 | 33963 | 630А | 12.10.21 | [16 empty] | т
283 | 332 |  | ВМПЭ - 10 яч.2 | Дроб.2 250кВТ | ВМПЭ - 10 | 33964 | 630А | 12.10.21 | [16 empty] | т
284 | 333 |  | ВМПЭ - 10 яч.3 | Дроб.3 250кВТ | ВМПЭ - 10 | 33965 | 630А | 12.10.21 | [16 empty] | т
285 | 334 |  | ВМПЭ - 10 яч.4 | Испыт.стенд | ВМПЭ - 10 | 33966 | 630А | 12.10.21 | [16 empty] | т
286 | 335 |  | VМВ яч.5 | резерв | VMB-600 | 865437 | 630А | 12.10.21 | [16 empty] | т
287 | 336 |  | VМВ яч.6 | Тр.1 ТП-хим.л | VMB-600 | 865438 | 630А | 12.10.21 | [16 empty] | т
288 | 337 |  | VМВ яч.7 | Тр.1 ТП-КСМД | VMB-600 | 865439 | 630А | 12.10.21 | [16 empty] | т
289 | 338 |  | Тр-р 1х1000кВА | ТП-КСМД | ТМ-1000 | 30855 | ВН 96,2А НН 1445А Uк-5,9% | 12.10.21
292 | 339 |  | VМВ яч.8 | Ввод 1 ГПП2 яч11 | VMB-1000 | 865440 | 1000А | 12.10.21 | [16 empty] | т
293 | 340 |  | VМВ яч.9 | Тр.1 ТП-усред | VMB-600 | 865447 | 630А | 12.10.21 | [14 empty] | т
294 | 341 |  | Тр-р 1х630кВА | ТП-усреднения | aYo-371/22 630кВА | 865389 | ВН 60,5А НН 910А Uк-5,48% | 18.08.18 | [14 empty] | к
295 | 342 |  | VМВ яч.10 | Тр.1 ТП-ККД | VMB-600 | 865446 | 630А | 12.10.21 | [16 empty] | т
296 | 343 |  | Тр-р 1х630кВА | ТП-ККД | ТСЗ-630кВА | 873707 | ВН 60,5А НН 910А Uк-5,48% | 25.09.19
297 | 344 |  | VМВ яч.12 | резерв | VMB-600 | 865444 | 630А
298 | 345 |  | VМВ яч.14 | СМВ | VMB-600 | 865442 | 630А | 12.10.21 | [16 empty] | т
299 | 346 |  | VМВ яч.17 | резерв | VMB-600 | 865441 | 630А
300 | 347 |  | VМВ яч.20 | Тр.2 ТП-ККД | VMB-600 | 865450 | 630А | 29.09.21 | [18 empty] | т
301 | 348 |  | Тр-р 2х630кВА | ТСЗ ТП-ККД | ТСЗ-630кВА | 865250 | ВН 60,5А НН 910А Uк-5,48% | 29.09.21
302 | 349 |  | VМВ яч.21 | Ввод 2 ГПП2 яч21 | VMB-1000 | 865451 | 1000А | 29.09.21 | [18 empty] | т
303 | 350 |  | VМВ яч.22 | Тр.2 ТП-КСМД | VMB-600 | 865452 | 630А | 29.09.21 | [18 empty] | т
304 | 351 |  | Тр-р 2х1000кВА | ТП-КСМД | ТСЗГЛ 1000кВа | 876417 | ВН 96,5А НН 1440А Uк-5,58% | 19.11.20
305 | 352 |  | VМВ яч.23 | Тр.2 ТП-хим.л | VMB-600 | 865423 | 630А | 29.09.21 | [18 empty] | т
306 | 353 |  | VМВ яч.24 | Тр.2 ТП-усред | VMB-600 | 865449 | 630А | 29.09.21 | [18 empty] | т
307 | 354 |  | Тр-р 2х630кВА | ТП-усреднения | ТСЗГЛ 630кВА | 876414 | ВН 60,5А НН 910А Uк-5,63% | 16.11.20
308 | 355 |  | ВМПЭ - 10 | рез.2 секции | ВМПЭ - 10 |  | 630А | 29.09.21 | [18 empty] | т
309 | 356 |  | ВМПЭ - 10 яч.25 | резерв | ВМПЭ - 10 | 33967 | 630А | 29.09.21 | [18 empty] | т
310 | 357 |  | ВМПЭ - 10 яч.26 | Дроб.4 250кВТ | ВМПЭ - 10 | 33968 | 630А | 29.09.21 | [18 empty] | т
311 | 358 |  | ВМПЭ - 10 яч.27 | Дроб.5 250кВТ | ВМПЭ - 10 | 33969 | 630А | 29.09.21 | [18 empty] | т
| 359 |  | ВМПЭ - 10 яч.28 | Дроб.6 250кВТ | ВМПЭ - 10 | 33970 | 630А | 29.09.21 | [18 empty] | т
| 360 |  | 1 Секция сб. шин, ТН яч.13 |  | 3V*J102 |  |  | 12.10.21 | [16 empty] | т
312 | 361 |  | 2 Секция сб. шин, ШР яч.15, ТН яч.16 |  | 3V*J102 |  |  | 29.09.21 | [18 empty] | т
313 | 362 |  | Компрессор №1 |  | Р-12 | 426881 |  | 29.09.21 | [18 empty] | т
314 | 363 |  | Компрессор №2 |  | Р-12 |  |  | 29.09.21 | [18 empty] | т
315 | 364 | 2КТПН ЦХТЛ | Тр-р 1х1000кВА |  | ТМГ-1000/6/0,4 | 871041 | ВН 96,3А НН 1443А Uк-5,99% | 21.07.20
316 | 365 |  | Тр-р 2Х1000кВА |  | ТМГ-1000/6/0,4 |  | ВН 96,3А НН 1443А Uк-5,99% | 21.07.20
317 | 366 |  | РУ-6кВ |  | ВНА-10/630-20 |  | 630А | 21.07.20
318 | 367 |  | РУ-0,4кВ |  |  |  |  | 21.07.20
319 | 368 | РУ-6кВ П/СТ КВС | ВКЭМ - 10 яч.3 | Тр.1 630кВА | ВКЭ-М - 10 | 865475 | 630А | 9.12.21
320 | 369 |  | ВКЭМ - 10 яч.4 | Наг 2х1250кВт | ВКЭ-М - 10 | 865366 | 630А | 9.12.21
| 370 |  | ВКЭМ - 10 яч.5 | Наг 1х1250кВт | ВКЭ-М - 10 | 865474 | 630А | 10.12.21
| 371 |  | ВКЭМ - 10 яч.6 | Ком 2х1600кВТ | ВКЭ-М - 10 | 865468 | 630А | 10.12.21
| 372 |  | ТСН 1х40кВА яч.8 |  | ТМЗ-40/109 | 865477 | ВН 3,7А НН 57,7А Uк-% | дек. 2020
| 373 |  | НАМИ-6 яч.9 | ТН | НИМИ-6 | 865480 |  | дек. 2020
| 374 |  | ВКЭМ - 10 яч.10 | Ввод 1 п/ст№1яч8 | ВКЭ-М - 10 | 865463 | 1000А | дек. 2020
| 375 |  | ВКЭМ - 10 яч.12 | СМВ | ВКЭ-М - 10 | 865464 | 630А | 11.11.21
| 376 |  | ВКЭМ - 10 яч.13 | Компр Атлас | ВКЭ-М - 10 |  | 630А | 11.11.21 | [20 empty] | к
| 377 |  | СР яч.14 |  |  | 865478 |  | 11.11.21
| 378 |  | ВКЭМ - 10 яч.16 | Наг 3х1250кВт | ВКЭ-М - 10 | 865465 | 630А | 11.11.21
322 | 379 |  | НАМИ-6 яч.17 | ТН | НИМИ-6 | 865479 | 630А | 11.11.21
323 | 380 |  | ВКЭМ - 10 яч.18 | Ввод2 п/ст№1яч16 | ВКЭ-М - 10 | 865466 | 1000А | 11.11.21
326 | 381 |  | ВКЭМ - 10 яч.19 | Тр.2 630кВА | ВКЭ-М - 10 | 865365 | 630А | 11.11.21
327 | 382 |  | ТСН 2х40кВА яч.20 |  | ТМЗ-40/109 | 865476 | ВН 3,7А НН 57,7А Uк-% | 11.11.21
| 383 |  | ВКЭМ - 10 яч.22 | Ком 1х1600кВТ | ВКЭ-М - 10 | 865472 | 630А | 11.11.21
329 | 384 |  | 1 Секция сборных шин |  |  |  |  | дек. 2020
330 | 385 |  | 2 Секция сборных шин |  |  |  |  | 11.11.21
| 386 | ПСИ РУ-6кВ в А | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 1 | резерв | СЭЩ-68 У3 | 853798 | 1000А | 4.10.21
332 | 387 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 2 | резерв | СЭЩ-68 У3 | 853799 | 1000А | 4.10.21
| 388 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 3 | КУ№1 | СЭЩ-68 У3 | 853800 | 1000А | 4.10.21
334 | 389 |  | УКЛ 1350кВар 1с.ш. |  | КЭП2-63 | 853801 | 1350кВар | 4.10.21
335 | 390 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 4 | резерв | СЭЩ-68 У3 | 853802 | 1000А | 4.10.21
336 | 391 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 5 | СД 5МВт | СЭЩ-68 У3 | 853803 | 1000А | 4.10.21 | [17 empty] | т
337 | 392 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 6 | КТП 4 тр-р1х2500кВА | СЭЩ-68 У3 | 853804 | 1000А | 4.10.21
338 | 393 |  | ОПН, ПКТ,ТН яч.№ 7 | ТН 1с.ш. | 3*ЗНОЛП/6У2 | 853805 |  | 4.10.21
339 | 394 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 8 | КТП-2 тр-р №2 | СЭЩ-68 У3 | 853806 | 1000А | 4.10.21
340 | 395 |  | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 яч.№ 9 | ввод от ГПП-3 яч9 | СЭЩ-68 У3 | 853807 | 1600А | 4.10.21
341 | 396 |  | ТСН №1 40кВа яч.№10 |  | ТСКС-40-145/10Уз | 853808 | ВН НН А Uк-1,4% | 4.10.21
342 | 397 |  | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 яч.№ 11 | СВВ | СЭЩ-68 У3 | 853809 | 1000А | 4.10.21
343 | 398 |  | СР яч.№12 | СР | СЭЩ-68 У3 | 853810 |  | 4.10.21
344 | 399 |  | ТСН №2 40кВа яч.№13 |  | ТСКС-40-145/10Уз | 853811 | ВН НН А Uк-1,4% | 5.10.21
345 | 400 |  | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 яч.№ 14 | ввод от ГПП-3 яч8 | СЭЩ-68 У3 | 853812 | 1600А | 5.10.21
346 | 401 |  | ОПН, ПКТ,ТН яч.№ 15 | ТН 2с.ш. | 3*ЗНОЛП/6У2 | 853813 |  | 5.10.21
347 | 402 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 16 | КТП 4 тр-р2х2500кВА | СЭЩ-68 У3 | 853814 | 1000А | 5.10.21
348 | 403 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 17 | КТП-2 тр-р №1 | СЭЩ-68 У3 | 853815 | 1000А | 5.10.21
349 | 404 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 18 | резерв | СЭЩ-68 У3 | 853816 | 1000А | 5.10.21
350 | 405 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 19 | СД 4,1МВт | СЭЩ-68 У3 | 853817 | 1000А | 5.10.21 | [17 empty] | т
351 | 406 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 20 | АД 400кВт | СЭЩ-68 У3 | 853818 | 1000А | 5.10.21
352 | 407 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 21 | КУ№2 | СЭЩ-68 У3 | 853819 | 1000А | 5.10.21
353 | 408 |  | УКЛ 1350кВар 2с.ш. |  | КЭП2-63 | 853820 | 1350кВар | 5.10.21
354 | 409 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 22 | резерв | СЭЩ-68 У3 | 853821 | 1000А | 5.10.21
355 | 410 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 23 | резерв | СЭЩ-68 У3 | 853822 | 1000А | 5.10.21
356 | 411 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 24 | резерв | СЭЩ-68 У3 | 853823 | 1000А | 5.10.21
| 412 |  | 1 Секция сборных шин |  |  |  |  | 4.10.21
| 413 |  | 2 Секция сборных шин |  |  |  |  | 5.10.21
| 414 |  | ШУОТ |  |  |  |  | 5.10.21
357 | 415 | ПСИ РУ-6кВ в В | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 1 | резерв | СЭЩ-68 У3 | 873178 | 1000А | 14.10.21
358 | 416 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 2 | резерв | СЭЩ-68 У3 | 873179 | 1000А | 14.10.21
359 | 417 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 3 | КУ№1 | СЭЩ-68 У3 | 873180 | 1000А | 14.10.21
360 | 418 |  | УКЛ 1350кВар 1с.ш. |  | КЭП2-63 | 873181 | 1350кВар | 14.10.21
361 | 419 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 4 | резерв | СЭЩ-68 У3 | 873182 | 1000А | 14.10.21
362 | 420 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 5 | СД 5МВт | СЭЩ-68 У3 | 873183 | 1000А | 14.10.21 | [17 empty] | т
363 | 421 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 6 | КТП 5 тр-р1х2500кВА | СЭЩ-68 У3 | 873184 | 1000А | 14.10.21
364 | 422 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 7 | резерв | СЭЩ-68 У3 | 873185 | 1000А | 14.10.21
365 | 423 |  | ОПН, ПКТ,ТН яч.№ 8 | ТН 1с.ш. | 3*ЗНОЛП/6У2 | 873186 |  | 14.10.21
366 | 424 |  | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 яч.№ 9 | ввод от ГПП-3 яч1 | СЭЩ-68 У3 | 873187 | 1600А | 14.10.21
367 | 425 |  | ТСН №1 40кВа яч.№10 |  | ТСКС-40-145/10Уз | 873188 | ВН НН А Uк-1,4% | 14.10.21
368 | 426 |  | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 яч.№ 11 | СВВ | СЭЩ-68 У3 | 873189 | 1000А | 14.10.21
369 | 427 |  | СР яч.№12 | СР | СЭЩ-68 У3 | 873190 |  | 15.10.21
370 | 428 |  | ТСН №2 40кВа яч.№13 |  | ТСКС-40-145/10Уз | 873191 | ВН НН А Uк-1,4% | 15.10.21
371 | 429 |  | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 яч.№ 14 | ввод от ГПП-3 яч2 | СЭЩ-68 У3 | 873192 | 1600А | 15.10.21
372 | 430 |  | ОПН, ПКТ,ТН яч.№ 15 | ТН 2с.ш. | 3*ЗНОЛП/6У2 | 873193 |  | 15.10.21
373 | 431 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 16 | КТП 5 тр-р2х2500кВА | СЭЩ-68 У3 | 873194 | 1000А | 15.10.21
374 | 432 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 17 | резерв | СЭЩ-68 У3 | 873195 | 1000А | 15.10.21
375 | 433 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 18 | резерв | СЭЩ-68 У3 | 873196 | 1000А | 15.10.21
| 434 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 19 | СД 4,1МВт | СЭЩ-68 У3 | 873197 | 1000А | 15.10.21 | [17 empty] | т
376 | 435 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 20 | АД 400кВт | СЭЩ-68 У3 | 873198 | 1000А | 15.10.21
377 | 436 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 21 | КУ№2 | СЭЩ-68 У3 | 873199 | 1000А | 15.10.21
| 437 |  | УКЛ 1350кВар 2с.ш. |  | КЭП2-63 | 873200 | 1350кВар | 15.10.21
| 438 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 22 | резерв | СЭЩ-68 У3 | 873201 | 1000А | 15.10.21
| 439 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 23 | резерв | СЭЩ-68 У3 | 873202 | 1000А | 15.10.21
| 440 |  | ВВ/ ТЕL-10 яч.№ 24 | резерв | СЭЩ-68 У3 | 873203 | 1000А | 15.10.21
| 441 |  | 1 Секция сборных шин |  |  |  |  | 14.10.21
| 442 |  | 2 Секция сборных шин |  |  |  |  | 15.10.21
| 443 |  | ШУОТ |  |  |  |  | 15.10.21
Примечание: ремонты ячеек 6кВ насосов и мельниц ГКФ произвести совместно с ремонтом технологического оборудования по факту остановки
| Итого: |  |  | Текущих (Т)
| Трудоемкость ремонтов чел.час |  |  | Капитальных (К)
|  |  | Начальник цеха |  |  |  |  | В. С. Селиванов
|  |  | Энергетик цеха |  |  |  |  | Е.Ю. Ветров
Согласовано
|  |  | Главный энергетик |  |  |  |  | В.А. Уткин